## FMK (hidden)
AQUILO FMK | [16 empty] | 021017 MII
Re corrected heat outputs
|  |  | Tflow = | 75 | oC
|  |  | Trtn = | 65 | oC
|  |  | Troom = | 20 | oC
|  |  | ΔTln | 49.8329 | K |  | FAIL | = Negative ΔTln or too low water flow rate
Output in Watts | [5 empty] | Output in Watts | [5 empty] | Output in Watts
FMK 90 | [5 empty] | FMK 110 | [5 empty] | FMK 140
Total length |  |  | Width, mm |  |  | Total length |  |  | Width, mm |  |  | Total length |  |  | Width, mm
L, mm | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 | L, mm | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 | L, mm | 180 | 260 | 290 | 340 | 420
1000 | 208.9572 | 266.4768 | 272.7481 | 342.511 | 421.1849 | 1000 | 237.4868 | 308.6117 | 339.3029 | 386.2454 | 477.8416 | 1000 | 259.0602 | 372.5882 | 405.8927 | 502.8019 | 581.6074
1100 | 234.2347 | 297.6367 | 304.7058 | 382.6825 | 471.2726 | 1100 | 265.339 | 344.7345 | 379.5538 | 431.6267 | 534.4442 | 1100 | 289.4003 | 416.3187 | 453.4463 | 562.155 | 650.3024
1200 | 258.3955 | 328.1646 | 336.0256 | 423.1816 | 521.1388 | 1200 | 293.0724 | 380.7061 | 419.1396 | 477.3277 | 590.3142 | 1200 | 319.61 | 459.3594 | 501.3023 | 620.7691 | 718.7207
1300 | 282.9398 | 358.5608 | 368.2072 | 462.5083 | 569.7835 | 1300 | 321.1869 | 416.0266 | 458.5601 | 521.8484 | 645.9515 | 1300 | 348.6893 | 503.2103 | 547.9606 | 679.1445 | 786.8624
1400 | 306.3675 | 389.825 | 398.7509 | 501.6627 | 618.7067 | 1400 | 347.6825 | 451.696 | 497.3155 | 567.1887 | 701.3563 | 1400 | 378.1383 | 545.8714 | 595.4212 | 736.7809 | 853.2275
1500 | 330.1786 | 418.9574 | 430.1565 | 541.1446 | 666.4084 | 1500 | 374.5593 | 486.2143 | 536.4057 | 610.8488 | 756.0284 | 1500 | 407.957 | 588.3428 | 641.1841 | 794.1785 | 920.316
1700 | 377.451 | 479.3266 | 491.5535 | 618.0913 | 762.1473 | 1700 | 427.4564 | 556.7974 | 613.0906 | 698.6279 | 864.6748 | 1700 | 466.2032 | 672.716 | 733.1169 | 908.2572 | 1052.6629
1900 | 423.257 | 538.1684 | 551.8984 | 694.8484 | 856.0002 | 1900 | 480.378 | 625.2761 | 688.6147 | 785.6857 | 972.3907 | 1900 | 523.428 | 756.33 | 823.759 | 1020.3804 | 1182.9034
2100 | 469.5966 | 596.9827 | 611.6911 | 770.916 | 949.9671 | 2100 | 532.3243 | 693.1502 | 762.9781 | 871.5223 | 1077.6761 | 2100 | 580.6315 | 838.1849 | 913.6104 | 1133.0482 | 1312.0372
2300 | 515.4698 | 654.7696 | 671.4317 | 844.794 | 1042.048 | 2300 | 583.7951 | 760.9198 | 837.1808 | 956.6377 | 1183.0311 | 2300 | 637.3135 | 919.2805 | 1002.6711 | 1243.7605 | 1441.0645
2500 | 559.8766 | 713.0291 | 730.1201 | 919.4824 | 1134.7429 | 2500 | 635.2905 | 828.085 | 911.2228 | 1040.5318 | 1287.4556 | 2500 | 692.4741 | 1001.117 | 1091.441 | 1353.0174 | 1567.9853
2700 | 604.817 | 769.7611 | 788.7563 | 993.4813 | 1226.0518 | 2700 | 685.8106 | 894.1456 | 984.1041 | 1124.7046 | 1391.4496 | 2700 | 748.6133 | 1081.1943 | 1178.9202 | 1461.8189 | 1694.2994
2900 | 649.2911 | 825.9657 | 846.3404 | 1066.2906 | 1316.9747 | 2900 | 736.8552 | 959.6018 | 1056.8246 | 1208.1561 | 1494.5131 | 2900 | 804.2311 | 1160.5124 | 1266.1087 | 1569.6649 | 1820.0071
3100 | 693.2987 | 882.6429 | 904.3723 | 1139.4103 | 1406.5116 | 3100 | 786.9244 | 1025.4534 | 1129.3845 | 1290.8864 | 1596.6462 | 3100 | 858.3275 | 1240.5713 | 1353.0065 | 1678.0555 | 1945.6081
3300 | 737.84 | 938.2926 | 961.852 | 1211.8404 | 1496.1625 | 3300 | 836.5182 | 1090.2005 | 1201.2836 | 1373.3955 | 1697.8487 | 3300 | 912.9025 | 1319.371 | 1439.6136 | 1785.4906 | 2069.6027
3500 | 780.9148 | 994.4149 | 1018.7796 | 1283.581 | 1585.4275 | 3500 | 886.1366 | 1155.3432 | 1272.522 | 1455.1832 | 1799.1208 | 3500 | 966.4561 | 1397.4115 | 1524.9299 | 1891.4703 | 2192.9906
[6 empty] | FMK 110-180 |  |  |  |  | 1.4043 | FMK 140-180 |  |  |  |  | 1.4077
FMK 90-180 | Example y=-6,0261*x^2+252,85*x+20,282 |  |  | n= | 1.4114
FMK 90-260 |  |  |  |  | 1.4057 | FMK 110-260 |  |  |  |  | 1.4077 | FMK 140-260 |  |  |  |  | 1.402
FMK 90-290 |  |  |  |  | 1.4041 | FMK 110-290 |  |  |  |  | 1.4034 | FMK 140-290 |  |  |  |  | 1.401
FMK 90-340 |  |  |  |  | 1.4012 | FMK 110-340 |  |  |  |  | 1.4078 | FMK 140-340 |  |  |  |  | 1.4078
FMK 90-420 |  |  |  |  | 1.4049 | FMK 110-420 |  |  |  |  | 1.4059 | FMK 140-420 |  |  |  |  | 1.4054
L-Lc = | 0.24 |  |  |  |  | L-Lc = | 0.24 |  |  |  |  | L-Lc = | 0.24
Inner diam. = | 15 |  |  |  |  | Inner diam. = | 15 |  | FMK110-340: 11 | 11 |  | Inner diam. = | 15
Number of parallel pipe loops = |  |  | 1 |  |  | Number of parallel pipe loops = |  |  | 1 |  |  | Number of parallel pipe loops = |  |  | 1
Re calculation:
[6 empty] | - Water flow rate |  | =D6/((D7-D8)/1,163
[6 empty] | - Velocity of water |  | =D11*4/(D10^2*3,142)/3,6
[6 empty] | - Density of water |  | =-0,003268*D12^2-0,12113*D12+1002,23
[6 empty] | - Viscosity of water |  | =-0,000001568*D12^3+0,0003846*D12^2-0,03584*D12+1,577
[6 empty] | - Reynold’s number |  | =D13*D10/1000/(D15*0,000001)
[6 empty] | - Correction factor |  | =0,0952*LN(D16)+0,1663
Reynold's numbers | [5 empty] | Reynold's numbers | [5 empty] | Reynold's numbers
FMK 90 | [5 empty] | FMK 110 | [5 empty] | FMK 140
Total length |  |  | Width, mm |  |  | Total length |  |  | Width, mm |  |  | Total length |  |  | Width, mm
L, mm | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 | L, mm | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 | L, mm | 180 | 260 | 290 | 340 | 420
1000 | 1020.728 | 1301.658 | 1332.2872 | 1673.0144 | 2057.2633 | 1000 | 1160.0686 | 1507.4477 | 1657.3458 | 2572.5982 | 2333.9785 | 1000 | 1265.4347 | 1819.9137 | 1982.575 | 2455.8864 | 2840.7779
1100 | 1144.1849 | 1453.8449 | 1488.3712 | 1869.2148 | 2301.8952 | 1100 | 1296.1008 | 1683.8738 | 1853.9341 | 2874.842 | 2610.4296 | 1100 | 1413.6176 | 2033.4965 | 2214.8304 | 2745.7709 | 3176.2891
1200 | 1262.1884 | 1602.9456 | 1641.3389 | 2067.0153 | 2545.4452 | 1200 | 1431.5525 | 1859.5618 | 2047.2736 | 3179.2149 | 2883.3026 | 1200 | 1561.164 | 2243.7103 | 2448.5623 | 3032.0468 | 3510.4492
1300 | 1382.0644 | 1751.4024 | 1798.5165 | 2259.0898 | 2783.0293 | 1300 | 1568.8657 | 2032.0697 | 2239.8064 | 3475.7269 | 3155.0394 | 1300 | 1703.1896 | 2457.8813 | 2676.4446 | 3317.156 | 3843.2582
1400 | 1496.4869 | 1904.0993 | 1947.6937 | 2450.3223 | 3021.9736 | 1400 | 1698.2724 | 2206.2815 | 2429.0904 | 3777.698 | 3425.6401 | 1400 | 1847.0206 | 2666.2411 | 2908.2456 | 3598.6566 | 4167.39
1500 | 1612.7819 | 2046.384 | 2101.0809 | 2643.1548 | 3254.9521 | 1500 | 1829.5406 | 2374.8712 | 2620.0097 | 4068.478 | 3692.6626 | 1500 | 1992.6569 | 2873.674 | 3131.7549 | 3878.9906 | 4495.0547
1700 | 1843.6636 | 2341.2315 | 2400.9485 | 3018.9679 | 3722.5477 | 1700 | 2087.8936 | 2719.6043 | 2994.544 | 4653.0955 | 4223.2992 | 1700 | 2277.1357 | 3285.7588 | 3580.7613 | 4436.1587 | 5141.4467
1900 | 2067.3833 | 2628.6189 | 2695.6772 | 3393.8552 | 4180.9319 | 1900 | 2346.3666 | 3054.0588 | 3363.4093 | 5232.9092 | 4749.3914 | 1900 | 2556.6258 | 3694.1357 | 4023.4637 | 4983.7764 | 5777.5501
2100 | 2293.7092 | 2915.8723 | 2987.7091 | 3765.3745 | 4639.8729 | 2100 | 2600.0758 | 3385.561 | 3726.6055 | 5804.5893 | 5263.6129 | 2100 | 2836.0114 | 4093.9206 | 4462.3042 | 5534.0538 | 6408.249
2300 | 2517.7572 | 3198.1076 | 3279.4863 | 4126.1999 | 5089.6025 | 2300 | 2851.463 | 3716.5527 | 4089.0168 | 6371.4657 | 5778.174 | 2300 | 3112.8504 | 4489.9975 | 4897.2828 | 6074.7807 | 7038.4275
2500 | 2734.6433 | 3482.651 | 3566.1246 | 4490.9835 | 5542.331 | 2500 | 3102.9703 | 4044.592 | 4450.6431 | 6930.2084 | 6288.1906 | 2500 | 3382.2588 | 4889.6926 | 5330.8414 | 6608.3991 | 7658.3174
2700 | 2954.1355 | 3759.7342 | 3852.5081 | 4852.3991 | 5988.2902 | 2700 | 3349.7137 | 4367.2369 | 4806.6004 | 7490.8074 | 6796.1046 | 2700 | 3656.4466 | 5280.7957 | 5758.0962 | 7139.7931 | 8275.2448
2900 | 3171.3499 | 4034.2414 | 4133.7527 | 5208.0049 | 6432.3641 | 2900 | 3599.0192 | 4686.9293 | 5161.7727 | 8046.6028 | 7299.4742 | 2900 | 3928.0879 | 5668.1909 | 6183.931 | 7666.5207 | 8889.2098
3100 | 3386.2864 | 4311.0566 | 4417.1846 | 5565.1268 | 6869.6687 | 3100 | 3843.5608 | 5008.5533 | 5516.1601 | 8597.5946 | 7798.2992 | 3100 | 4192.2985 | 6059.2042 | 6608.346 | 8195.908 | 9502.6543
3300 | 3603.829 | 4582.8537 | 4697.9197 | 5918.8809 | 7307.5301 | 3300 | 4085.7804 | 5324.7829 | 5867.3204 | 9147.1127 | 8292.5798 | 3300 | 4458.8466 | 6444.0675 | 7031.341 | 8720.6289 | 10108.2523
3500 | 3814.2097 | 4856.9589 | 4975.958 | 6269.267 | 7743.5063 | 3500 | 4328.1202 | 5642.9441 | 6215.2538 | 9691.8271 | 8787.1998 | 3500 | 4720.4061 | 6825.2229 | 7448.0321 | 9238.2413 | 10710.8878
FMK 90 | [5 empty] | FMK 110 | [5 empty] | FMK 140
Total length |  |  | Width, mm |  |  | Total length |  |  | Width, mm |  |  | Total length |  |  | Width, mm
L, mm | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 | L, mm | 180 | 260 | 290 | 340 | 420 | L, mm | 180 | 260 | 290 | 340 | 420
1000 | 172.5718 | 226.2433 | 232.1716 | 298.9816 | 375.9469 | 1000 | 199.0266 | 266.3288 | 295.8772 | 352.9798 | 432.259 | 1000 | 219.2504 | 328.2216 | 360.8682 | 457.2754 | 537.0065
1100 | 195.9937 | 255.8316 | 262.5887 | 338.0876 | 425.6957 | 1100 | 225.1692 | 301.1348 | 335.0269 | 399.017 | 489.1576 | 1100 | 247.979 | 371.1428 | 407.929 | 517.2254 | 607.3449
1200 | 218.6247 | 285.1218 | 292.7089 | 377.9196 | 475.729 | 1200 | 251.4772 | 336.1539 | 373.927 | 445.8383 | 545.8807 | 1200 | 276.8856 | 413.815 | 455.769 | 577.0159 | 678.0879
1300 | 241.8352 | 314.5546 | 323.9476 | 416.9525 | 524.9753 | 1300 | 278.4022 | 370.8546 | 413.0189 | 491.8519 | 602.8686 | 1300 | 304.968 | 457.6857 | 502.8315 | 637.0873 | 749.1623
1400 | 264.1793 | 345.084 | 353.8447 | 456.131 | 574.9029 | 1400 | 303.9918 | 406.188 | 451.7663 | 539.0845 | 660.0723 | 1400 | 333.643 | 500.7159 | 551.0915 | 696.8678 | 818.9246
1500 | 287.0639 | 373.7471 | 384.8178 | 495.932 | 623.939 | 1500 | 330.1461 | 440.637 | 491.14 | 584.8935 | 716.9286 | 1500 | 362.9004 | 543.8703 | 597.967 | 756.8276 | 889.9472
1700 | 332.9711 | 433.744 | 445.9868 | 574.2725 | 723.3159 | 1700 | 382.1461 | 511.7885 | 569.1521 | 677.8726 | 831.0087 | 1700 | 420.6366 | 630.4479 | 693.0543 | 877.1459 | 1031.3913
1900 | 377.9941 | 492.922 | 506.8212 | 653.3309 | 821.8502 | 1900 | 434.7956 | 581.6358 | 646.8789 | 771.1279 | 945.3986 | 1900 | 478.0371 | 717.2433 | 787.8846 | 996.7355 | 1172.1356
2100 | 424.0225 | 552.6857 | 567.7199 | 732.4773 | 921.4876 | 2100 | 487.0159 | 651.5727 | 724.1835 | 863.9764 | 1058.3083 | 2100 | 536.0126 | 803.0674 | 882.8269 | 1118.0896 | 1313.035
2300 | 470.0172 | 611.9438 | 629.1222 | 810.0313 | 1019.9855 | 2300 | 539.2352 | 722.0342 | 802.0099 | 956.8409 | 1172.2743 | 2300 | 593.9899 | 888.8474 | 977.7654 | 1238.3787 | 1455.0286
2500 | 514.9127 | 672.1784 | 689.9366 | 889.0618 | 1119.9234 | 2500 | 591.9122 | 792.4351 | 880.2928 | 1049.0798 | 1286.1166 | 2500 | 650.8728 | 976.1021 | 1073.1445 | 1358.0079 | 1595.7789
2700 | 560.6893 | 731.2702 | 751.146 | 967.9331 | 1219.0729 | 2700 | 643.9783 | 862.1849 | 957.9086 | 1142.2728 | 1400.2919 | 2700 | 709.1946 | 1062.0987 | 1167.8102 | 1477.974 | 1736.8288
2900 | 606.3042 | 790.2055 | 811.6614 | 1046.0492 | 1318.4472 | 2900 | 696.9451 | 931.7552 | 1035.8659 | 1235.26 | 1514.1765 | 2900 | 767.3703 | 1147.8372 | 1262.7768 | 1597.6483 | 1878.0924
3100 | 651.7264 | 850.0053 | 873.0251 | 1124.9751 | 1416.8913 | 3100 | 749.2272 | 1002.1751 | 1114.1261 | 1327.9858 | 1627.7011 | 3100 | 824.3065 | 1234.9001 | 1357.9959 | 1718.6381 | 2020.0624
3300 | 697.9704 | 909.0585 | 934.1546 | 1203.5974 | 1516.0048 | 3300 | 801.3121 | 1071.8068 | 1192.1118 | 1420.9666 | 1740.8055 | 3300 | 882.0754 | 1321.0744 | 1453.4256 | 1839.2198 | 2160.9744
3500 | 742.9356 | 968.9316 | 995.0195 | 1281.8778 | 1615.2 | 3500 | 853.7031 | 1142.2334 | 1269.7852 | 1513.6007 | 1854.5627 | 3500 | 939.0654 | 1406.8605 | 1547.9185 | 1958.7714 | 2301.8996

## F1T
AQUILO F1T | [10 empty] | 021017 MII
Re corrected heat outputs
|  | Tflow = | 75 | oC |  |  | 1 | low
|  | Trtn = | 65 | oC | Fan speed = | 2 | 2 | middle *
|  | Troom = | 20 | oC | *) Recommended fan setting |  | 3 | high
when dimensioning!
|  | ΔTln | 49.8329 | K
| Output in Watts |  |  |  |  | Output in Watts
| F1T 90 |  |  |  |  | F1T 140
| Total length |  | Width, mm |  |  | Total length |  | Width, mm
| L, mm | 260 | 290 | 340 |  | L, mm | 260 | 290 | 340
| 1000 | 869.9979 | 1076.9974 | 1276.9969 |  | 1000 | 1231.497 | 1575.4962 | 1763.9958
| 1100 | 973.9977 | 1205.9971 | 1429.9966 |  | 1100 | 1378.4967 | 1763.9958 | 1975.4953
| 1200 | 1126.9973 | 1333.4968 | 1656.996 |  | 1200 | 1595.9962 | 2042.9951 | 2289.9945
| 1300 | 1177.9972 | 1459.9965 | 1731.9958 |  | 1300 | 1668.496 | 2135.9949 | 2392.9943
| 1400 | 1229.9971 | 1522.9963 | 1806.9956 |  | 1400 | 1740.9958 | 2228.9946 | 2495.994
| 1500 | 1379.9967 | 1710.9959 | 2027.9951 |  | 1500 | 1954.4953 | 2502.994 | 2804.9933
| 1700 | 1578.9962 | 1958.9953 | 2322.4944 |  | 1700 | 2236.4946 | 2866.4931 | 3210.9923
| 1900 | 1677.496 | 2081.495 | 2467.9941 |  | 1900 | 2377.4943 | 3046.4927 | 3412.9918
| 2100 | 1970.9953 | 2446.4941 | 2899.993 |  | 2100 | 2793.9933 | 3580.9914 | 4012.9904
| 2300 | 2067.995 | 2566.9938 | 3042.9927 |  | 2300 | 2931.493 | 3757.991 | 4211.4899
| 2500 | 2355.9944 | 2926.9929 | 3468.9916 |  | 2500 | 3341.992 | 4284.4897 | 4801.4885
| 2700 | 2545.9939 | 3164.9923 | 3749.991 |  | 2700 | 3612.9913 | 4632.4889 | 5191.9875
| 2900 | 2641.9937 | 3282.992 | 3890.4906 |  | 2900 | 3747.491 | 4806.4885 | 5386.4871
| 3100 | 2830.9932 | 3518.9915 | 4169.99 |  | 3100 | 4016.4904 | 5150.4876 | 5773.9862
| 3300 | 3017.9928 | 3752.9909 | 4446.9893 |  | 3300 | 4283.4897 | 5493.9868 | 6158.9852
| 3500 | 3204.9923 | 3986.4903 | 4723.4886 |  | 3500 | 4549.9891 | 5836.486 | 6542.4843
F1T 90-260 |  |  |  |  | 1.053 |  | F1T 140-260 |  |  |  |  | 1.0543
F1T 90-290 |  |  |  |  | 1.064 |  | F1T 140-290 |  |  |  |  | 1.0545
F1T 90-340 |  |  |  |  | 1.0581 |  | F1T 140-340 |  |  |  |  | 1.0533
Fan factor | 1
L-Lc = | 0.24 | [5 empty] | L-Lc = | 0.24
Inner diam. = | 15 |  | F1T90.-290: 11 |  |  |  | Inner diam. = | 15
Number of parallel pipe loops = |  |  | 1 |  |  |  | Number of parallel pipe loops = |  |  | 1
Re calculation:
[7 empty] | - Water flow rate |  | =D6/((D7-D8)/1,163
[7 empty] | - Velocity of water |  | =D11*4/(D10^2*3,142)/3,6
[7 empty] | - Density of water |  | =-0,003268*D12^2-0,12113*D12+1002,23
[7 empty] | - Viscosity of water |  | =-0,000001568*D12^3+0,0003846*D12^2-0,03584*D12+1,577
[7 empty] | - Reynold’s number |  | =D13*D10/1000/(D15*0,000001)
[7 empty] | - Correction factor |  | =0,0952*LN(D16)+0,1663
| Reynold's numbers |  |  |  |  | Reynold's numbers
| F1T 90 |  |  |  |  | F1T 140
| Total length |  | Width, mm |  |  | Total length |  | Width, mm
| L, mm | 260 | 290 | 340 |  | L, mm | 260 | 290 | 340
| 1000 | 4249.2977 | 7173.0729 | 6237.1097 |  | 1000 | 6014.8851 | 7695.0014 | 8615.6466
| 1100 | 4757.2399 | 8032.2233 | 6984.3708 |  | 1100 | 6732.8418 | 8615.6466 | 9648.6251
| 1200 | 5504.5009 | 8881.3836 | 8093.0522 |  | 1200 | 7795.1246 | 9978.299 | 11184.6617
| 1300 | 5753.5879 | 9723.8838 | 8459.3566 |  | 1300 | 8149.2189 | 10432.5165 | 11687.7198
| 1400 | 6007.559 | 10143.4688 | 8825.661 |  | 1400 | 8503.3132 | 10886.734 | 12190.7779
| 1500 | 6740.1679 | 11395.5639 | 9905.0381 |  | 1500 | 9546.0598 | 12224.9662 | 13699.9521
| 1700 | 7712.0956 | 13047.2639 | 11343.3935 |  | 1700 | 10923.3645 | 14000.3217 | 15682.8801
| 1900 | 8193.1755 | 13863.1238 | 12054.0241 |  | 1900 | 11612.0168 | 14879.4524 | 16669.4601
| 2100 | 9626.6468 | 16294.0531 | 14163.9376 |  | 2100 | 13646.2274 | 17489.9819 | 19599.8955
| 2300 | 10100.4006 | 17096.5928 | 14862.358 |  | 2300 | 14317.7856 | 18354.4604 | 20569.3813
| 2500 | 11507.0096 | 19494.2218 | 16942.9672 |  | 2500 | 16322.6918 | 20925.9175 | 23450.9761
| 2700 | 12434.9808 | 21079.3209 | 18315.3878 |  | 2700 | 17646.2718 | 22625.5701 | 25358.2012
| 2900 | 12903.8505 | 21865.2104 | 19001.5981 |  | 2900 | 18303.1778 | 23475.3964 | 26308.1507
| 3100 | 13826.9377 | 23436.9894 | 20366.6926 |  | 3100 | 19616.9897 | 25155.5127 | 28200.7236
| 3300 | 14740.2567 | 24995.4482 | 21719.5769 |  | 3300 | 20921.0335 | 26833.187 | 30081.0864
| 3500 | 15653.5758 | 26550.577 | 23070.0193 |  | 3500 | 22222.6352 | 28505.9772 | 31954.1231
[5 empty] | FAIL | = Negative ΔTln, too low water flow rate or faulty fan speed
| F1T 90 |  |  |  |  | F1T 140
| Total length |  | Width, mm |  |  | Total length |  | Width, mm
| L, mm | 260 | 290 | 340 |  | L, mm | 260 | 290 | 340
| 1000 | 836.6328 | 1089.3765 | 1274.6773 |  | 1000 | 1225.0067 | 1604.1398 | 1815.0442
| 1100 | 947.114 | 1232.8472 | 1442.8038 |  | 1100 | 1386.0294 | 1815.0442 | 2053.9602
| 1200 | 1111.5441 | 1375.9434 | 1695.0772 |  | 1200 | 1626.9766 | 2130.6755 | 2413.1569
| 1300 | 1166.808 | 1519.0662 | 1779.0997 |  | 1300 | 1707.94 | 2236.7186 | 2531.719
| 1400 | 1223.3719 | 1590.74 | 1863.4315 |  | 1400 | 1789.2035 | 2343.1472 | 2650.7032
| 1500 | 1387.6805 | 1806.0609 | 2113.609 |  | 1500 | 2030.1377 | 2658.8044 | 3010.0216
| 1700 | 1608.037 | 2093.0825 | 2450.5205 |  | 1700 | 2351.7465 | 3081.9352 | 3487.0186
| 1900 | 1718.0119 | 2235.9861 | 2618.3172 |  | 1900 | 2513.8497 | 3293.1261 | 3726.2053
| 2100 | 2048.8536 | 2665.706 | 3121.1606 |  | 2100 | 2997.1725 | 3926.0031 | 4443.1356
| 2300 | 2159.1429 | 2808.7522 | 3289.0097 |  | 2300 | 3158.0779 | 4137.3157 | 4682.2688
| 2500 | 2489.0792 | 3239.2256 | 3792.719 |  | 2500 | 3642.0015 | 4770.4383 | 5398.1499
| 2700 | 2708.6096 | 3526.1678 | 4127.7474 |  | 2700 | 3964.146 | 5192.3473 | 5875.8223
| 2900 | 2820.0502 | 3669.0735 | 4296.0233 |  | 2900 | 4124.7577 | 5404.2475 | 6114.7981
| 3100 | 3040.4086 | 3956.0824 | 4632.1986 |  | 3100 | 4447.3441 | 5824.9215 | 6592.8771
| 3300 | 3259.6185 | 4242.148 | 4967.1282 |  | 3300 | 4769.2297 | 6247.1683 | 7070.3257
| 3500 | 3479.9322 | 4528.9879 | 5303.0925 |  | 3500 | 5092.0935 | 6670.223 | 7548.1936

## F1P
AQUILO F1P | [9 empty] | 021017 MII
Re corrected heat outputs
|  | Tflow = | 75 | oC |  |  |  | 1 | low
|  | Trtn = | 65 | oC |  | Fan speed = | 2 | 2 | middle *
|  | Troom = | 20 | oC | *) Recommended fan setting |  |  | 3 | high
when dimensioning!
|  | ΔTln | 49.8329 | K
Output in Watts
F1P 90
| Total length | Width, mm
| L, mm | 180 | 260
| 1000 | 833.998 | 1254.997
| 1250 | 1108.9973 | 1668.996
| 1500 | 1379.9967 | 2074.995
| 1750 | 1644.9961 | 2472.9941
| 2000 | 1906.9954 | 2865.9931
| 2250 | 2165.9948 | 3254.9922
| 2500 | 2422.9942 | 3639.4913
| 2750 | 2676.9936 | 4020.9904
| 3000 | 2929.993 | 4398.9894
F1P 90-180 |  |  |  |  | 1.0529
F1P 90-260 |  |  |  |  | 1.0538
Fan f. | 1
L-Lc = | 0.32
Inner diam. = | 11
Number of parallel pipe loops = |  |  | 1 | 180
|  |  | 2 | 260
Re calculation:
[7 empty] | - Water flow rate |  | =D6/((D7-D8)/1,163
[7 empty] | - Velocity of water |  | =D11*4/(D10^2*3,142)/3,6
[7 empty] | - Density of water |  | =-0,003268*D12^2-0,12113*D12+1002,23
[7 empty] | - Viscosity of water |  | =-0,000001568*D12^3+0,0003846*D12^2-0,03584*D12+1,577
[7 empty] | - Reynold’s number |  | =D13*D10/1000/(D15*0,000001)
[7 empty] | - Correction factor |  | =0,0952*LN(D16)+0,1663
Reynold's numbers
F1T 90
| Total length | Width, mm
| L, mm | 180 | 260
| 1000 | 5554.6735 | 4179.3669
| 1250 | 7386.1957 | 5558.0036
| 1500 | 9191.0776 | 6909.9999
| 1750 | 10955.9989 | 8235.356
| 2000 | 12700.94 | 9544.0618
| 2250 | 14425.9009 | 10839.4475
| 2500 | 16137.5416 | 12119.848
| 2750 | 17829.2021 | 13390.2584
| 3000 | 19514.2025 | 14649.0136
[5 empty] | FAIL | = Negative ΔTln, too low water flow rate or faulty fan speed
F1P 90
| Total length | Width, mm
| L, mm | 180 | 260
| 1000 | 823.2828 | 1204.8843
| 1250 | 1124.8354 | 1647.648
| 1500 | 1428.4264 | 2091.4643
| 1750 | 1730.2338 | 2533.9323
| 2000 | 2032.6395 | 2976.8549
| 2250 | 2334.963 | 3420.3399
| 2500 | 2637.8741 | 3863.0561
| 2750 | 2939.8049 | 4306.1482
| 3000 | 3242.8315 | 4748.5798

## F2C
AQUILO F2C | [9 empty] | 021017 MII
Re corrected heat outputs
|  | Tflow = | 75 | oC |  |  |  | 1 | low
|  | Trtn = | 65 | oC |  | Fan speed = | 2 | 2 | middle *
|  | Troom = | 20 | oC | *) Recommended fan setting |  |  | 3 | high
when dimensioning!
|  | ΔTln | 49.8329 | K | Note! Negative ΔTln value = cooling mode
Output in Watts
F2C 110
| Total length | Width, mm
| L, mm | 240
| 600 | 864.9978
| 1000 | 1818.9954
| 1400 | 2731.9931
| 1800 | 3620.9908
F2C 110 |  |  |  |  | 1.1112
Fan | 1
L-Lc = | 0.28
Inner diam. = | 8.52
Number of parallel pipe loops = |  |  | 1
Re calculation:
[7 empty] | - Water flow rate |  | =D6/((D7-D8)/1,163
[7 empty] | - Velocity of water |  | =D11*4/(D10^2*3,142)/3,6
[7 empty] | - Density of water |  | =-0,003268*D12^2-0,12113*D12+1002,23
[7 empty] | - Viscosity of water |  | =-0,000001568*D12^3+0,0003846*D12^2-0,03584*D12+1,577
[7 empty] | - Reynold’s number |  | =D13*D10/1000/(D15*0,000001)
[7 empty] | - Correction factor |  | =0,0952*LN(D16)+0,1663
Reynold's numbers
F2C 110
| Total length | Width, mm
| L, mm | 240
| 600 | 7438.037
| 1000 | 15641.1916
| 1400 | 23491.7997
| 1800 | 31136.0391
[5 empty] | FAIL | = Too low water flow rate or faulty fan speed
F2C 110
| Total length | Width, mm
| L, mm | 240
| 600 | 877.9272
| 1000 | 1974.9007
| 1400 | 3071.9391
| 1800 | 4168.6684

## F4C
AQUILO F4C | [9 empty] | 021017 MII
Re corrected heat outputs
|  | Tflow = | 75 | oC |  |  |  | 1 | low
|  | Trtn = | 65 | oC |  | Fan speed = | 2 | 2 | middle *
|  | Troom = | 20 | oC | *) Recommended fan setting |  |  | 3 | high
when dimensioning!
|  | ΔTln | 49.8329 | K | Note! Negative ΔTln value = cooling mode
Output in Watts
F4C 140
| Total length | Width, mm
| L, mm | 240
| 1250 | 1651.9958
| 2000 | 3119.9921
| 2750 | 4528.9885
F4C 140 |  |  |  |  | 1.1129
| 30.87 | * | ΔT | ^
Fan f. | 1
L-Lc = | 0.52
Inner diam. = | 8.52
Number of parallel pipe loops = |  |  | 3
Re calculation:
[7 empty] | - Water flow rate |  | =D6/((D7-D8)/1,163
[7 empty] | - Velocity of water |  | =D11*4/(D10^2*3,142)/3,6
[7 empty] | - Density of water |  | =-0,003268*D12^2-0,12113*D12+1002,23
[7 empty] | - Viscosity of water |  | =-0,000001568*D12^3+0,0003846*D12^2-0,03584*D12+1,577
[7 empty] | - Reynold’s number |  | =D13*D10/1000/(D15*0,000001)
[7 empty] | - Correction factor |  | =0,0952*LN(D16)+0,1663
Reynold's numbers
F4C 140
| Total length | Width, mm
| L, mm | 240
| 1250 | 4735.1807
| 2000 | 8942.8085
| 2750 | 12981.3287
[5 empty] | FAIL | = Too low water flow rate or faulty fan speed
F4C 140
| Total length | Width, mm
| L, mm | 340
| 1250 | 1605.6676
| 2000 | 3221.3519
| 2750 | 4836.7997