## rolljet
Wärmeleistung Purmo Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264
System rolljet
Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!!
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 35 | °C
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 28 | °C
R0,00 | 3.67 | 4.21 | 4.51 | 4.86 | 5.22 | 5.6 | 6.01 | 6.47 | 6.99 | 7.52
R0,05 | 2.95 | 3.31 | 3.52 | 3.72 | 3.96 | 4.21 | 4.47 | 4.75 | 5.05 | 5.38
R0,1 | 2.51 | 2.77 | 2.91 | 3.07 | 3.22 | 3.39 | 3.56 | 3.75 | 3.96 | 4.17
R0,15 | 2.19 | 2.39 | 2.49 | 2.61 | 2.73 | 2.85 | 2.98 | 3.11 | 3.26 | 3.4
|  | Raum- | Wärmeleistung q [W/m2] | [5 empty] | Boden-
|  | temperatur | Verlegeabstand der Heizrohre [mm] | [5 empty] | belag
|  | Qi [°C] | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | [m2K/W]
|  | 15 | 59.6356 | 68.4103 | 78.9725 | 90.9971 | 105.1342 | 122.1961 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 154 | 220
|  | 18 | 48.4143 | 55.5379 | 64.1127 | 73.8747 | 85.3517 | 99.2032 |  |  | 121 | 187
|  | 20 | 40.868 | 46.8813 | 54.1195 | 62.3599 | 72.048 | 83.7405 |  |  | 99 | 165
|  | 22 | 33.226 | 38.1148 | 43.9995 | 50.6991 | 58.5755 | 68.0816 |  |  | 77 | 143
|  | 24 | 25.3954 | 29.132 | 33.6299 | 38.7505 | 44.7706 | 52.0363 |  |  | 55 | 121
|  | 15 | 47.936 | 53.7858 | 60.4481 | 68.4103 | 77.185 | 87.4222 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen
|  | 18 | 38.9161 | 43.6652 | 49.0739 | 55.5379 | 62.6616 | 70.9725
|  | 20 | 32.8503 | 36.8592 | 41.4248 | 46.8813 | 52.8946 | 59.9101
|  | 22 | 26.7075 | 29.9668 | 33.6787 | 38.1148 | 43.0037 | 48.7073
|  | 24 | 20.4132 | 22.9043 | 25.7414 | 29.132 | 32.8687 | 37.2281
|  | 15 | 40.7862 | 45.0111 | 49.8859 | 55.0857 | 60.9356 | 67.7603 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich
|  | 18 | 33.1117 | 36.5416 | 40.4992 | 44.7206 | 49.4697 | 55.0103
|  | 20 | 27.9506 | 30.8459 | 34.1866 | 37.75 | 41.7589 | 46.4359
|  | 22 | 22.724 | 25.0779 | 27.7939 | 30.691 | 33.9503 | 37.7527
|  | 24 | 17.3685 | 19.1676 | 21.2436 | 23.4579 | 25.949 | 28.8553
|  | 15 | 35.5864 | 38.8363 | 42.4112 | 46.311 | 50.5359 | 55.2482 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett
|  | 18 | 28.8903 | 31.5287 | 34.4309 | 37.5969 | 41.0268 | 44.8525
|  | 20 | 24.3872 | 26.6143 | 29.0642 | 31.7368 | 34.632 | 37.8614
|  | 22 | 19.827 | 21.6376 | 23.6294 | 25.8022 | 28.1561 | 30.7816
|  | 24 | 15.1542 | 16.5381 | 18.0605 | 19.7212 | 21.5203 | 23.5271
Wärmeleistungen bei der, gemäß DIN EN 1264, die maximale Oberflächentemperatur für Aufenthaltszonen von 29°C überschritten wird werden rot dargestellt. Ferner werden Wärmeleistungen für Randzonen mit Oberflächentemperaturen über 35°C nicht dargestellt!!

## klettjet
Wärmeleistung Purmo Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264
System klettjet
Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!!
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 35 | °C
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 28 | °C
| R0,00 | 3.51 | 4.042 | 4.673 | 5.414 | 6.313 | 7.414
| R0,05 | 2.843 | 3.204 | 3.621 | 4.097 | 4.655 | 5.312
| R0,1 | 2.436 | 2.696 | 2.991 | 3.323 | 3.698 | 4.132
| R0,15 | 2.135 | 2.333 | 2.556 | 2.802 | 3.075 | 3.38
| Raum- | Wärmeleistung q [W/m2] | [5 empty] | Boden-
| temperatur | Verlegeabstand der Heizrohre [mm] | [5 empty] | belag
| Qi [°C] | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | [m2K/W]
| 15 | 57.0357 | 65.6804 | 75.9338 | 87.9747 | 102.583 | 120.4737 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 154 | 220
| 18 | 46.3036 | 53.3217 | 61.6458 | 71.421 | 83.2805 | 97.8048 |  |  | 121 | 187
| 20 | 39.0863 | 45.0105 | 52.0371 | 60.2887 | 70.2997 | 82.5601 |  |  | 99 | 165
| 22 | 31.7774 | 36.5939 | 42.3066 | 49.0151 | 57.1541 | 67.1219 |  |  | 77 | 143
| 24 | 24.2882 | 27.9695 | 32.3359 | 37.4634 | 43.6842 | 51.3028 |  |  | 55 | 121
| 15 | 46.1973 | 52.0633 | 58.8394 | 66.5741 | 75.6413 | 86.3173 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen
| 18 | 37.5046 | 42.2669 | 47.7679 | 54.0473 | 61.4083 | 70.0754
| 20 | 31.6588 | 35.6788 | 40.3224 | 45.623 | 51.8367 | 59.1529
| 22 | 25.7388 | 29.0071 | 32.7824 | 37.0918 | 42.1436 | 48.0917
| 24 | 19.6728 | 22.1708 | 25.0563 | 28.3501 | 32.2113 | 36.7576
| 15 | 39.5837 | 43.8086 | 48.6022 | 53.997 | 60.0906 | 67.1429 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich
| 18 | 32.1355 | 35.5654 | 39.457 | 43.8367 | 48.7837 | 54.509
| 20 | 27.1266 | 30.0219 | 33.3069 | 37.0039 | 41.1798 | 46.0127
| 22 | 22.0541 | 24.408 | 27.0787 | 30.0845 | 33.4795 | 37.4087
| 24 | 16.8564 | 18.6556 | 20.6969 | 22.9942 | 25.5891 | 28.5923
| 15 | 34.6926 | 37.91 | 41.5337 | 45.5311 | 49.9672 | 54.9233 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett
| 18 | 28.1647 | 30.7767 | 33.7185 | 36.9637 | 40.5651 | 44.5887
| 20 | 23.7747 | 25.9796 | 28.4629 | 31.2022 | 34.2423 | 37.6387
| 22 | 19.329 | 21.1216 | 23.1405 | 25.3676 | 27.8392 | 30.6005
| 24 | 14.7736 | 16.1437 | 17.6868 | 19.3891 | 21.2782 | 23.3887
Wärmeleistungen bei der, gemäß DIN EN 1264, die maximale Oberflächentemperatur für Aufenthaltszonen von 29°C überschritten wird werden rot dargestellt. Ferner werden Wärmeleistungen für Randzonen mit Oberflächentemperaturen über 35°C nicht dargestellt!!

## noppjet
Wärmeleistung Purmo Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264
System noppjet
Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!!
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 35 | °C
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 28 | °C
R0,00 |  | 3.53 | 4.05 | 4.69 | 5.42 | 6.34 | 7.46
R0,05 |  | 2.84 | 3.2 | 3.62 | 4.09 | 4.66 | 5.32
R0,1 |  | 2.43 | 2.69 | 2.99 | 3.32 | 3.7 | 4.13
R0,15 |  | 2.13 | 2.33 | 2.55 | 2.8 | 3.07 | 3.38
| Raum- | Wärmeleistung q [W/m2] | [5 empty] | Boden-
| temperatur | Verlegeabstand der Heizrohre [mm] | [5 empty] | belag
| Qi [°C] | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | [m2K/W]
| 15 | 57.3607 | 65.8104 | 76.2101 | 88.0722 | 103.0217 | 121.2211 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 154 | 220
| 18 | 46.5674 | 53.4272 | 61.8701 | 71.5002 | 83.6367 | 98.4116 |  |  | 121 | 187
| 20 | 39.309 | 45.0996 | 52.2265 | 60.3555 | 70.6004 | 83.0724 |  |  | 99 | 165
| 22 | 31.9585 | 36.6663 | 42.4605 | 49.0694 | 57.3986 | 67.5384 |  |  | 77 | 143
| 24 | 24.4266 | 28.0249 | 32.4535 | 37.5049 | 43.8711 | 51.6211 |  |  | 55 | 121
| 15 | 46.1485 | 51.9983 | 58.8231 | 66.4604 | 75.7226 | 86.4473 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen
| 18 | 37.465 | 42.2141 | 47.7547 | 53.9549 | 61.4743 | 70.181
| 20 | 31.6254 | 35.6343 | 40.3112 | 45.545 | 51.8924 | 59.2419
| 22 | 25.7117 | 28.9709 | 32.7733 | 37.0284 | 42.1889 | 48.1641
| 24 | 19.652 | 22.1431 | 25.0494 | 28.3017 | 32.2459 | 36.8129
| 15 | 39.4862 | 43.7111 | 48.586 | 53.9483 | 60.1231 | 67.1104 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich
| 18 | 32.0563 | 35.4862 | 39.4438 | 43.7971 | 48.8101 | 54.4826
| 20 | 27.0598 | 29.955 | 33.2958 | 36.9705 | 41.2021 | 45.9905
| 22 | 21.9998 | 24.3537 | 27.0697 | 30.0573 | 33.4976 | 37.3906
| 24 | 16.8149 | 18.6141 | 20.69 | 22.9735 | 25.603 | 28.5785
| 15 | 34.6114 | 37.8613 | 41.4362 | 45.4986 | 49.8859 | 54.9233 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett
| 18 | 28.0988 | 30.7371 | 33.6394 | 36.9373 | 40.4992 | 44.5887
| 20 | 23.719 | 25.9462 | 28.396 | 31.18 | 34.1866 | 37.6387
| 22 | 19.2837 | 21.0944 | 23.0862 | 25.3495 | 27.7939 | 30.6005
| 24 | 14.739 | 16.123 | 17.6453 | 19.3752 | 21.2436 | 23.3887
Wärmeleistungen bei der, gemäß DIN EN 1264, die maximale Oberflächentemperatur für Aufenthaltszonen von 29°C überschritten wird werden rot dargestellt. Ferner werden Wärmeleistungen für Randzonen mit Oberflächentemperaturen über 35°C nicht dargestellt!!

## noppjet light
Wärmeleistung Purmo Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264
System noppjet light
Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!!
Vorlauftemperatur QV : |  |  | 35 | °C
Rücklauftemperatur QR : |  |  | 28 | °C
R0,00 |  | 3.3615 | 3.8927 | 4.4986 | 5.2622 | 6.1918
R0,05 |  | 2.656 | 3.0046 | 3.3947 | 3.8678 | 4.4156
R0,1 |  | 2.2327 | 2.4817 | 2.7556 | 3.071 | 3.4279
R0,15 |  | 1.9339 | 2.1165 | 2.324 | 2.5481 | 2.8054
| Raum- | [5 empty] | Boden-
| temperatur | [5 empty] | belag
| Qi [°C] | 300 | 240 | 180 | 120 | 60 | [m2K/W]
| 15 | 54.6226 | 63.2544 | 73.0999 | 85.508 | 100.6136 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 154 | 220
| 18 | 44.3446 | 51.3521 | 59.3451 | 69.4185 | 81.6817 |  |  | 121 | 187
| 20 | 37.4327 | 43.348 | 50.0951 | 58.5983 | 68.9501 |  |  | 99 | 165
| 22 | 30.433 | 35.2422 | 40.7276 | 47.6408 | 56.0569 |  |  | 77 | 143
| 24 | 23.2607 | 26.9364 | 31.1291 | 36.413 | 42.8456 |  |  | 55 | 121
| 15 | 43.1586 | 48.8232 | 55.1621 | 62.8498 | 71.7512 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen
| 18 | 35.0377 | 39.6364 | 44.7826 | 51.0237 | 58.2502
| 20 | 29.5764 | 33.4583 | 37.8024 | 43.0707 | 49.1708
| 22 | 24.0458 | 27.2019 | 30.7336 | 35.0168 | 39.9762
| 24 | 18.3788 | 20.791 | 23.4904 | 26.7641 | 30.5547
| 15 | 36.2802 | 40.3263 | 44.7771 | 49.9022 | 55.7016 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich
| 18 | 29.4536 | 32.7384 | 36.3516 | 40.5124 | 45.2205
| 20 | 24.8627 | 27.6355 | 30.6855 | 34.1977 | 38.1721
| 22 | 20.2135 | 22.4678 | 24.9476 | 27.803 | 31.0342
| 24 | 15.4497 | 17.1727 | 19.068 | 21.2505 | 23.7201
| 15 | 31.4249 | 34.392 | 37.7638 | 41.4053 | 45.5863 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett
| 18 | 25.5118 | 27.9207 | 30.658 | 33.6143 | 37.0086
| 20 | 21.5353 | 23.5687 | 25.8794 | 28.3749 | 31.2401
| 22 | 17.5084 | 19.1615 | 21.0401 | 23.069 | 25.3984
| 24 | 13.3821 | 14.6456 | 16.0814 | 17.6322 | 19.4126
Wärmeleistungen bei der, gemäß DIN EN 1264, die maximale Oberflächentemperatur für Aufenthaltszonen von 29°C überschritten wird werden rot dargestellt. Ferner werden Wärmeleistungen für Randzonen mit Oberflächentemperaturen über 35°C nicht dargestellt!!

## TS 14 S
S
Wärmeleistung Purmo Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264
System TS 14 S
Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!!
Vorlauftemperatur QV : |  |  | 35 | °C
Rücklauftemperatur QR : |  |  | 28 | °C
| R0,00 | 1.96 | 2.73 | 3.64 | 4.67
| R0,05 | 1.75 | 2.35 | 3 | 3.7
| R0,1 | 1.58 | 2.05 | 2.55 | 3.06
| R0,15 | 1.44 | 1.83 | 2.22 | 2.62
| Raum- | Wärmeleistung q [W/m2] |  |  |  | Boden-
| temperatur | Verlegeabstand der Heizrohre [mm] |  |  |  | belag
| Qi [°C] | 300 | 225 | 150 | 75 | [m2K/W]
| 15 | 30.2565 | 42.143 | 56.1907 | 72.0908 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 154 | 220
| 18 | 24.5633 | 34.2132 | 45.6176 | 58.5259 |  |  | 121 | 187
| 20 | 20.7347 | 28.8804 | 38.5073 | 49.4036 |  |  | 99 | 165
| 22 | 16.8574 | 23.48 | 31.3067 | 40.1654 |  |  | 77 | 143
| 24 | 12.8845 | 17.9463 | 23.9284 | 30.6994 |  |  | 55 | 121
| 15 | 27.0148 | 36.277 | 46.311 | 57.1169 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen
| 18 | 21.9315 | 29.4509 | 37.5969 | 46.3696
| 20 | 18.5131 | 24.8605 | 31.7368 | 39.142
| 22 | 15.0513 | 20.2117 | 25.8022 | 31.8227
| 24 | 11.504 | 15.4483 | 19.7212 | 24.3228
| 15 | 24.3905 | 31.6459 | 39.3644 | 47.2372 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich
| 18 | 19.8011 | 25.6912 | 31.9574 | 38.3489
| 20 | 16.7147 | 21.6868 | 26.9762 | 32.3715
| 22 | 13.5892 | 17.6315 | 21.9319 | 26.3182
| 24 | 10.3865 | 13.4762 | 16.763 | 20.1156
| 15 | 22.2293 | 28.2497 | 34.2702 | 40.445 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett
| 18 | 18.0465 | 22.9341 | 27.8217 | 32.8347
| 20 | 15.2336 | 19.3594 | 23.4852 | 27.7168
| 22 | 12.3851 | 15.7393 | 19.0936 | 22.5339
| 24 | 9.4662 | 12.0299 | 14.5937 | 17.2232
Fermacell Trockenestrich 25mm
Wärmeleistungen bei der, gemäß DIN EN 1264, die maximale Oberflächentemperatur für Aufenthalts- zonen von 29°C überschritten wird werden rot dargestellt. Ferner werden Wärmeleistungen für Randzonen mit Oberflächentemperaturen über 35°C nicht dargestellt!! Die maximale Vorlauftemperatur bei Trocken- estrichplatten darf 55°C nicht überschreiten.

## clickjet
Wärmeleistung Purmo Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264
System clickjet
Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!!
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 35 | °C
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 28 | °C
R0,00 | 3.67 | 4.21 | 4.51 | 4.86 | 5.22 | 5.6 | 6.01 | 6.47 | 6.99 | 7.52
R0,05 | 2.95 | 3.31 | 3.52 | 3.72 | 3.96 | 4.21 | 4.47 | 4.75 | 5.05 | 5.38
R0,1 | 2.51 | 2.77 | 2.91 | 3.07 | 3.22 | 3.39 | 3.56 | 3.75 | 3.96 | 4.17
R0,15 | 2.19 | 2.39 | 2.49 | 2.61 | 2.73 | 2.85 | 2.98 | 3.11 | 3.26 | 3.4
|  | Raum- | Wärmeleistung q [W/m2] |  |  |  | Boden-
|  | temperatur | Verlegeabstand der Heizrohre [mm] |  |  |  | belag
|  | Qi [°C] | 300 | 200 | 150 | 100 | [m2K/W]
|  | 15 | 59.6356 | 78.9725 | 90.9971 | 105.1342 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag |  |  | 154 | 220
|  | 18 | 48.4143 | 64.1127 | 73.8747 | 85.3517 |  |  |  |  | 121 | 187
|  | 20 | 40.868 | 54.1195 | 62.3599 | 72.048 |  |  |  |  | 99 | 165
|  | 22 | 33.226 | 43.9995 | 50.6991 | 58.5755 |  |  |  |  | 77 | 143
|  | 24 | 25.3954 | 33.6299 | 38.7505 | 44.7706 |  |  |  |  | 55 | 121
|  | 15 | 47.936 | 60.4481 | 68.4103 | 77.185 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen
|  | 18 | 38.9161 | 49.0739 | 55.5379 | 62.6616
|  | 20 | 32.8503 | 41.4248 | 46.8813 | 52.8946
|  | 22 | 26.7075 | 33.6787 | 38.1148 | 43.0037
|  | 24 | 20.4132 | 25.7414 | 29.132 | 32.8687
|  | 15 | 40.7862 | 49.8859 | 55.0857 | 60.9356 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich
|  | 18 | 33.1117 | 40.4992 | 44.7206 | 49.4697
|  | 20 | 27.9506 | 34.1866 | 37.75 | 41.7589
|  | 22 | 22.724 | 27.7939 | 30.691 | 33.9503
|  | 24 | 17.3685 | 21.2436 | 23.4579 | 25.949
|  | 15 | 35.5864 | 42.4112 | 46.311 | 50.5359 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett
|  | 18 | 28.8903 | 34.4309 | 37.5969 | 41.0268
|  | 20 | 24.3872 | 29.0642 | 31.7368 | 34.632
|  | 22 | 19.827 | 23.6294 | 25.8022 | 28.1561
|  | 24 | 15.1542 | 18.0605 | 19.7212 | 21.5203
Wärmeleistungen bei der, gemäß DIN EN 1264, die maximale Oberflächentemperatur für Aufenthaltszonen von 29°C überschritten wird werden rot dargestellt. Ferner werden Wärmeleistungen für Randzonen mit Oberflächen- temperaturen über 35°C nicht dargestellt!!

## clickjet S
Wärmeleistung Purmo Fußbodenheizung gemäß DIN EN 1264
System clickjet S Renovierungssystem
Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!!
Vorlauftemperatur QV : |  | 35 | °C
Rücklauftemperatur QR : |  | 28 | °C
| R0,00 | 5.72 | 6.51 | 6.73 | 7.091
| R0,05 | 4.46 | 4.97 | 5.2 | 5.649
| R0,1 | 3.72 | 4.06 | 4.3 | 4.695
| R0,15 | 3.23 | 3.48 | 3.61 | 4.017
| Raum- | Leistung q [W/m2] |  |  |  | Boden-
| temperatur | Verlegeabstand [mm] |  |  |  | belag
| Qi [°C] | 300 | 200 | 150 | 100 | [m2K/W]
| 15 | 92.947 | 105.7841 | 109.359 | 115.2251 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 154 | 220
| 18 | 75.4577 | 85.8793 | 88.7816 | 93.5438 |  |  | 121 | 187
| 20 | 63.6962 | 72.4934 | 74.9433 | 78.9633 |  |  | 99 | 165
| 22 | 51.7855 | 58.9377 | 60.9294 | 64.1977 |  |  | 77 | 143
| 24 | 39.5808 | 45.0474 | 46.5697 | 49.0678 |  |  | 55 | 121
| 15 | 72.4727 | 80.7599 | 84.4973 | 91.7933 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen
| 18 | 58.8359 | 65.5638 | 68.5979 | 74.5211
| 20 | 49.6652 | 55.3444 | 57.9057 | 62.9056
| 22 | 40.3782 | 44.9954 | 47.0777 | 51.1427
| 24 | 30.862 | 34.391 | 35.9826 | 39.0895
| 15 | 60.4481 | 65.9729 | 69.8728 | 76.2913 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich
| 18 | 49.0739 | 53.5592 | 56.7252 | 61.936
| 20 | 41.4248 | 45.211 | 47.8835 | 52.2821
| 22 | 33.6787 | 36.7568 | 38.9296 | 42.5057
| 24 | 25.7414 | 28.0941 | 29.7548 | 32.4881
| 15 | 52.4858 | 56.5482 | 58.6606 | 65.2742 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett
| 18 | 42.6099 | 45.9078 | 47.6228 | 52.9919
| 20 | 35.9683 | 38.7523 | 40.1999 | 44.7321
| 22 | 29.2425 | 31.5058 | 32.6828 | 36.3675
| 24 | 22.3507 | 24.0806 | 24.9802 | 27.7965
Wärmeleistungen bei der, gemäß DIN EN 1264, die maximale Oberflächentemperatur für Aufenthaltszonen von 29°C überschritten wird werden rot dargestellt. Ferner werden Wärmeleistungen für Randzonen mit Oberflächentemperaturen über 35°C nicht dargestellt!!

## Wandheizung railjet
Wärmeleistung Purmo Wandheizung gemäß DIN EN 1264
Naßsystem railjet
Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!!
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 35 | °C
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 28 | °C
R0,00 | 4.59 | 5.31 | 6.21
R0,05 | 3.65 | 4.12 | 4.68
R0,1 | 3.03 | 3.36 | 3.75
Raum- | q in W/m2 |  |  | Wand
temperatur | VA in mm |  |  | belag
Qi [°C] | 150 | 100 | 50 | [m2K/W]
15 | 74.5851 | 86.2848 | 100.9093 | Rl=0,00 m2K/W | Wand gestrichen, dünne Tapete | 130
18 | 60.5509 | 70.049 | 81.9218 |  |  | 110.5
20 | 51.1129 | 59.1306 | 69.1527 |  |  | 97.5
22 | 41.5551 | 48.0736 | 56.2216 |  |  | 84.5
24 | 31.7615 | 36.7437 | 42.9715 |  |  | 71.5
15 | 59.3106 | 66.9479 | 76.0476 | Rl=0,05 m2K/W | dicke Tapete, Fliesen
18 | 48.1505 | 54.3507 | 61.7381
20 | 40.6453 | 45.8791 | 52.1151
22 | 33.0449 | 37.3 | 42.3699
24 | 25.257 | 28.5093 | 32.3843
15 | 49.2359 | 54.5983 | 60.9356 | Rl=0,10 m2K/W | Naturstein im Dickmörtelbett
18 | 39.9715 | 44.3248 | 49.4697
20 | 33.7412 | 37.416 | 41.7589
22 | 27.4318 | 30.4194 | 33.9503
24 | 20.9668 | 23.2503 | 25.949
Wärmeleistungen bei der, gemäß DIN EN 1264, die maximale Oberflächentemperatur von 35°C überschritten wird werden rot dargestellt. Höhere Oberflächentemperaturen sollten aus Gründen der Behaglichkeit nicht verwendet werden. Ferner ist zu berücksichtigen das die Vorlauftemperatur bei Gipsputzen 50°C nicht übersteigen darf.

## Wandheizung TS-14
Wärmeleistung Purmo Wandheizung gemäß DIN EN 1264
Trockensystem TS 14
Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!!
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 38 | °C
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 28 | °C
R0,00 | 1.994 | 3.074 | 4.39
R0,05 | 1.75 | 2.583 | 3.53
R0,1 | 1.559 | 2.228 | 2.95
Raum- | q in W/m2 |  |  | Wand
temperatur | VA in mm |  |  | belag
Qi [°C] | 225 | 150 | 75 | [m2K/W]
15 | 34.949 | 53.8783 | 76.944 | Rl=0,00 m2K/W | Wand gestrichen, dünne Tapete | 130
18 | 28.7673 | 44.3484 | 63.3343 |  |  | 110.5
20 | 24.589 | 37.9071 | 54.1354 |  |  | 97.5
22 | 20.3297 | 31.3408 | 44.758 |  |  | 84.5
24 | 15.9168 | 24.5378 | 35.0425 |  |  | 71.5
15 | 30.6724 | 45.2725 | 61.8707 | Rl=0,05 m2K/W | dicke Tapete, Fliesen
18 | 25.2472 | 37.2648 | 50.9271
20 | 21.5802 | 31.8523 | 43.5303
22 | 17.842 | 26.3349 | 35.99
24 | 13.9691 | 20.6184 | 28.1777
15 | 27.3248 | 39.0504 | 51.705 | Rl=0,10 m2K/W | Naturstein im Dickmörtelbett
18 | 22.4916 | 32.1432 | 42.5595
20 | 19.2248 | 27.4746 | 36.378
22 | 15.8947 | 22.7155 | 30.0766
24 | 12.4445 | 17.7847 | 23.548
Wärmeleistungen bei der, gemäß DIN EN 1264, die maximale Oberflächentemperatur von 35°C überschritten wird werden rot dargestellt. Höhere Oberflächentemperaturen sollten aus Gründen der Behaglichkeit nicht verwendet werden. Ferner ist zu berücksichtigen das bei Trockenbauplatten auf Gipsbasis keine höheren Vorlauftemperaturen als 50°C verwendet werden dürfen.