## TP
Dimensioning Data
[18 empty] | ΔTin= | 49.8329 |  | K
tflow= | 75 | ˚C | troom= | 20 | ˚C |  | V100= | 12 | l/s-unit |  | n= | 1 | pcs |  |  |  |  | ΔTout= | 114.9275 |  | K
treturn= | 65 | ˚C | toutside= | -45 | ˚C |  | Vleakage = | 0 | % | [8 empty] | F9 filter Δp= | 9.9334 |  | Pa | 11.8415
AIR Vers. 14.12.2007 TP
THERMOPANEL TP + AIR
[26 empty] | 75 | -45 | 49.8329 | 75 | -45 | 49.8329 |  | 20 | 1 | 12 | 20 | 1
[26 empty] | 65 | 12 | 114.9275 | 65 | 12 | 114.9275
Heatoutputs
Radiator TP 11 + | [5 empty] | Radiator TP 21 + | [5 empty] | Radiator TP 22 + |  |  |  |  | Radiator TP 33 + | [5 empty] | Purmo C11 Heat Output Regression parameters | [6 empty] | Purmo C21 Heat Output Regression Parameters
AIR 11 | [5 empty] | AIR 21 | [5 empty] | AIR 22 |  |  |  |  | AIR 22 | [5 empty] | km= | 9.5702 | b= | 0.98009 | c0= | 1.3509 |  | km= | 11.3416 | b= | 0.81136 | c0= | 1.3253
| 300 | 400 | 500 | 600 |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 |  | 300 | 400 | 500 | 600 | [5 empty] | c1= | -0.04875 | [5 empty] | c1= | 0.00189
700 | 614.2249 | 754.3903 | 887.4288 | 1015.4262 |  | 700 | 958.0279 | 1150.6685 | 1331.0774 | 1502.8662 |  | 700 | 1024.8595 | 1248.3677 | 1459.0541 | 1660.7083 | 700 | 1290.7899 | 1597.964 | 1890.98 | 2173.8847 |  | AIR11 Device Heat Output Regression parameters | [6 empty] | AIR21 Device Heat Output Regression AIRrameters
900 | 723.339 | 896.3145 | 1060.714 | 1218.7044 |  | 900 | 1110.1442 | 1342.9188 | 1561.6548 | 1770.4021 |  | 900 | 1216.9783 | 1492.181 | 1752.4151 | 2001.9871 | 900 | 1559.9486 | 1937.372 | 2297.2721 | 2644.4946 |  | kst= | 4.8444 | bst= | 0.89189 | cst0= | 1.2578 |  | kst= | 5.1957 | bst= | 0.83541 | cst0= | 1.2729
1000 | 777.896 | 967.2766 | 1147.3567 | 1320.3435 |  | 1000 | 1186.2024 | 1439.0439 | 1676.9435 | 1904.1701 |  | 1000 | 1313.0378 | 1614.0877 | 1899.0956 | 2172.6265 | 1000 | 1694.5279 | 2107.0761 | 2500.4181 | 2879.7995 |  | a1= | 4.6906 | b1= | 0.50015 | c1= | 0.70514 |  | a1= | 2.6739 | b1= | 0.45879 | c1= | 0.89301
1200 | 887.01 | 1109.2008 | 1320.6419 | 1523.6218 |  | 1200 | 1338.3187 | 1631.2942 | 1907.5209 | 2171.706 |  | 1200 | 1505.1566 | 1857.901 | 2192.4567 | 2513.9053 | 1200 | 1963.6866 | 2446.4841 | 2906.7101 | 3350.4093 | [5 empty] | d1= | 0.58338 | [5 empty] | d1= | 0.71151
1300 | 941.567 | 1180.1629 | 1407.2845 | 1625.2609 |  | 1300 | 1414.3769 | 1727.4193 | 2022.8096 | 2305.4739 |  | 1300 | 1601.216 | 1979.8076 | 2339.1372 | 2684.5447 | 1300 | 2098.266 | 2616.1882 | 3109.8562 | 3585.7142 |  | kai= | 2.1086 | b2= | 0.96696 | c2= | 1.3567 |  | kai= | 2.8725 | b2= | 1.0935 | c2= | 1.322
1600 | 1105.2381 | 1393.0492 | 1667.2124 | 1930.1783 |  | 1600 | 1642.5514 | 2015.7948 | 2368.6757 | 2706.7778 |  | 1600 | 1889.3942 | 2345.5276 | 2779.1787 | 3196.4629 | 1600 | 2502.0041 | 3125.3003 | 3719.2942 | 4291.629 |  |  | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |  |  | 300 | 400 | 450 | 500 | 600
1800 | 1214.3521 | 1534.9733 | 1840.4976 | 2133.4565 |  | 1800 | 1794.6678 | 2208.0451 | 2599.2531 | 2974.3137 |  | 1800 | 2081.5131 | 2589.3409 | 3072.5397 | 3537.7417 | 1800 | 2771.1628 | 3464.7084 | 4125.5863 | 4762.2388 |  | OAIRo | 310.578 | 358.6401 | 380.402 | 400.9852 | 439.2693 |  | OAIRo | 623.8606 | 711.8823 | 751.4091 | 788.6232 | 857.4269
2000 | 1323.4661 | 1676.8975 | 2013.7828 | 2336.7348 |  | 2000 | 1946.7841 | 2400.2954 | 2829.8305 | 3241.8496 |  | 2000 | 2273.6319 | 2833.1542 | 3365.9008 | 3879.0205 | 2000 | 3040.3215 | 3804.1164 | 4531.8783 | 5232.8486 |  | OAIRi | 132.2825 | 174.7082 | 195.7833 | 216.781 | 258.5749 |  | OAIRi | 135.0599 | 184.991 | 210.4202 | 236.1155 | 288.2117
2300 | 1487.1372 | 1889.7838 | 2273.7107 | 2641.6522 |  | 2300 | 2174.9586 | 2688.6708 | 3175.6966 | 3643.1534 |  | 2300 | 2561.8101 | 3198.8742 | 3805.9423 | 4390.9387 | 2300 | 3444.0595 | 4313.2286 | 5141.3164 | 5938.7634 |  | Vo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Vo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2600 | 1650.8082 | 2102.6701 | 2533.6385 | 2946.5695 |  | 2600 | 2403.1331 | 2977.0462 | 3521.5627 | 4044.4573 |  | 2600 | 2849.9884 | 3564.5941 | 4245.9839 | 4902.8569 | 2600 | 3847.7976 | 4822.3407 | 5750.7544 | 6644.6781 |  | Vi | 2.1193 | 2.9931 | 3.4475 | 3.9121 | 4.8689 |  | Vi | 2.1039 | 2.9713 | 3.4224 | 3.8837 | 4.8335
3000 | 1869.0363 | 2386.5185 | 2880.209 | 3353.126 |  | 3000 | 2707.3658 | 3361.5468 | 3982.7175 | 4579.5291 |  | 3000 | 3234.226 | 4052.2208 | 4832.7059 | 5585.4145 | 3000 | 4386.115 | 5501.1568 | 6563.3385 | 7585.8978 |  | tref.ao | -23.4321 | -20.0944 | -18.5832 | -17.1538 | -14.4952 |  | tref.ao | -1.6763 | 4.4363 | 7.1812 | 9.7655 | 14.5435
[23 empty] | tref.ai | 72.0148 | 68.6419 | 67.325 | 66.1771 | 64.2562 |  | tref.ai | 73.4962 | 71.8825 | 71.236 | 70.6644 | 69.6904
Air Ref. Temps by V100
[23 empty] | Purmo C22 Heat Output Regression parameters | [6 empty] | Purmo C33 Heat Output Regression AIRrameters
| 300 | 400 | 500 | 600 |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 |  | 300 | 400 | 500 | 600 |  | km= | 13.552 | b= | 0.82567 | c0= | 1.3439 |  | km= | 18.0162 | b= | 0.80623 | c0= | 1.3519
ti,ref. | -9.1055 | -2.3798 | 3.3338 | 8.235 |  | ti,ref. | 9.5372 | 17.8221 | 24.6557 | 30.3781 |  | ti,ref. | 9.6747 | 18.9683 | 26.7383 | 33.322 | ti,ref. | 9.6742 | 18.9679 | 26.7381 | 33.3219 | [5 empty] | c1= | 0.00194 | [5 empty] | c1= | -9.2e-05
| X | X | X | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | AIR22 Device Heat Output Regression parameters | [6 empty] | AIR22 Device Heat Output Regression AIRrameters
| X | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | kst= | 5.9305 | bst= | 0.80213 | cst0= | 1.2972 |  | kst= | 9.8856 | bst= | 0.8595 | cst0= | 1.3411
[23 empty] | a1= | 3.2145 | b1= | 0.53828 | c1= | 0.97848 |  | a1= | 3.2145 | b1= | 0.5383 | c1= | 0.97848
| NOTE! LOW TEMPERATURE! | [10 empty] | NOTE! TEMPERATURE! | [14 empty] | d1= | 0.52763 | [5 empty] | d1= | 0.52763
[23 empty] | kai= | 1.9922 | b2= | 1.2127 | c2= | 1.4091 |  | kai= | 1.9922 | b2= | 1.2127 | c2= | 1.4091
[24 empty] | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |  |  | 300 | 400 | 450 | 500 | 600
[23 empty] | OAIRo | 647.3606 | 755.785 | 805.2535 | 852.2421 | 940.123 |  | OAIRo | 647.351 | 755.7782 | 805.2482 | 852.2382 | 940.1221
[23 empty] | OAIRi | 114.0802 | 161.7069 | 186.5363 | 211.9606 | 264.4122 |  | OAIRi | 114.0802 | 161.7069 | 186.5363 | 211.9606 | 264.4122
[23 empty] | Vo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Vo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
[23 empty] | Vi | 2.0883 | 2.9494 | 3.3971 | 3.855 | 4.7978 |  | Vi | 2.0883 | 2.9494 | 3.3971 | 3.855 | 4.7978
[23 empty] | tref.ao | -0.044405 | 7.4851 | 10.9204 | 14.1835 | 20.2863 |  | tref.ao | -0.045068 | 7.4846 | 10.92 | 14.1832 | 20.2863
[23 empty] | tref.ai | 65.5226 | 65.6897 | 65.7583 | 65.8198 | 65.9264 |  | tref.ai | 65.5226 | 65.6897 | 65.7583 | 65.8198 | 65.9264
Note on H4: Share of leak ventilation