## Industrieflächenheizung
Wärmeleistung Purmo Industrieflächen- heizung gemäß DIN 4725-200
Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!!
Vorlauftemperatur tV : |  |  |  | 40 | °C
Rücklauftemperatur tR : |  |  |  | 35 | °C
Raumtemperatur tL : |  |  |  | 19 | °C
100 | 2.94 | 3.1 | 3.44 | 3.84 | 4.27 | 4.75 | Dt= | 18.3868
125 | 2.73 | 2.86 | 3.13 | 3.44 | 3.77 | 4.14
150 | 2.53 | 2.63 | 2.84 | 3.08 | 3.33 | 3.6
175 | 2.36 | 2.43 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.14
200 | 2.19 | 2.24 | 2.34 | 2.47 | 2.6 | 2.73
Rohrüber- | Wärmeleistung q [W/m2] | [5 empty] | Boden-
deckung | Verlegeabstand der Heizrohre [mm] | [5 empty] | belag
su [mm] | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | [m2K/W]
100 | 54.0573 | 56.9992 | 63.2507 | 70.6054 | 78.5118 | 87.3375 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag
125 | 50.1961 | 52.5863 | 57.5508 | 63.2507 | 69.3184 | 76.1215
150 | 46.5187 | 48.3574 | 52.2186 | 56.6314 | 61.2282 | 66.1926
175 | 43.3929 | 44.68 | 47.438 | 50.7477 | 54.0573 | 57.7347
200 | 40.2672 | 41.1865 | 43.0252 | 45.4155 | 47.8058 | 50.1961
Die Wärmeleistung bezieht sich auf einen Bodenaufbau aus Normalbeton mit einer
Wärmeleitfähigkeit von l= 1,9 W/mK