## rolljet
Kühllleistung Purmo Flächenkühlung gemäß DIN EN 1264 | [12 empty] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
System rolljet/ faltjet | [11 empty] | 22 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!! | [7 empty] | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 16 | °C | [6 empty] | 26 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 19 | °C | [6 empty] | 28 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25
max. rel. Raumluftfeuchte w: |  |  |  | 75 | % | [6 empty] | 30 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
| R0,00 | 3.595 | 4.017 | 4.489 | 5.031
| R0,05 | 2.965 | 3.0264 | 3.592 | 3.96
| R0,1 | 2.522 | 2.749 | 3.266 | 3.993
| R0,15 | 2.195 | 2.374 | 2.566 | 2.778
| Raum- | Kühlleistung [W/m2] |  |  |  | Boden-
| temperatur | Verlegeabstand [mm] |  |  |  | belag
| Qi [°C] | 200 | 150 | 100 | 50 | [m2K/W] |  | Oberflächentemp |  |  |  | 35 9 9: Taupunkttemp
| 22 | 15.5595 | 17.3859 | 19.4288 | 21.7746 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 19.6062 | 19.3252 | 19.011 | 18.6501 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 22.9466 | 25.6402 | 28.653 | 32.1125 |  |  | 20.4697 | 20.0553 | 19.5919 | 19.0596 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 30.2376 | 33.7871 | 37.7571 | 42.3158 |  |  | 21.3481 | 20.802 | 20.1912 | 19.4899 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 37.4893 | 41.89 | 46.8121 | 52.4642 |  |  | 22.2324 | 21.5554 | 20.7981 | 19.9286 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 44.721 | 49.9705 | 55.8421 | 62.5845 |  |  | 23.1199 | 22.3122 | 21.4089 | 20.3716 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 12.8328 | 13.0985 | 15.5465 | 17.1392 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen | 20.0257 | 19.9848 | 19.6082 | 19.3632 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 18.9254 | 19.3173 | 22.9275 | 25.2764 |  |  | 21.0884 | 21.0281 | 20.4727 | 20.1113 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 24.9387 | 25.4551 | 30.2124 | 33.3076 |  |  | 22.1633 | 22.0838 | 21.3519 | 20.8757 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 30.9195 | 31.5598 | 37.458 | 41.2956 |  |  | 23.2431 | 23.1446 | 22.2372 | 21.6468 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 36.8839 | 37.6477 | 44.6836 | 49.2615 |  |  | 24.3256 | 24.208 | 23.1256 | 22.4213 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 10.9154 | 11.8979 | 14.1355 | 17.282 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich | 20.3207 | 20.1696 | 19.8253 | 19.3412 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 16.0977 | 17.5467 | 20.8466 | 25.487 |  |  | 21.5234 | 21.3005 | 20.7928 | 20.0789 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 21.2126 | 23.1219 | 27.4704 | 33.5852 |  |  | 22.7365 | 22.4428 | 21.7738 | 20.833 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 26.2999 | 28.6671 | 34.0584 | 41.6397 |  |  | 23.9539 | 23.5897 | 22.7602 | 21.5939 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 31.3731 | 34.1969 | 40.6283 | 49.672 |  |  | 25.1734 | 24.7389 | 23.7495 | 22.3582 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 9.5001 | 10.2749 | 11.1059 | 12.0234 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett | 20.5384 | 20.4193 | 20.2914 | 20.1502 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 14.0105 | 15.1531 | 16.3786 | 17.7318 |  |  | 21.8445 | 21.6688 | 21.4802 | 21.272 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 18.4622 | 19.9678 | 21.5827 | 23.3658 |  |  | 23.1597 | 22.928 | 22.6796 | 22.4053 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 22.8899 | 24.7565 | 26.7587 | 28.9695 |  |  | 24.4785 | 24.1913 | 23.8833 | 23.5432 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 27.3053 | 29.532 | 31.9204 | 34.5577 |  |  | 25.7992 | 25.4566 | 25.0892 | 24.6834 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
Kühlleistungen bei denen die Oberflächentemperatur die Taupunkttemperatur bei der vorgegebenen relativen Raumluftfeuchte unterschreitet, werden rot dargestellt.In diesen Fällen muss entweder die Systemtemperatur angehoben oder andere regelungstechnische Maßnahmen zur Abschaltung der Heizkreise vorgesehen werden.

## klettjet
Kühllleistung Purmo Flächenkühlung gemäß DIN EN 1264 | [12 empty] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
System klettjet | [11 empty] | 22 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!! | [7 empty] | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 16 | °C | [6 empty] | 26 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 19 | °C | [6 empty] | 28 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25
max. rel. Raumluftfeuchte w: |  |  |  | 75 | % | [6 empty] | 30 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
| R0,00 | 3.595 | 4.017 | 4.489 | 5.031
| R0,05 | 2.965 | 3.0264 | 3.592 | 3.96
| R0,1 | 2.522 | 2.749 | 3.266 | 3.993
| R0,15 | 2.195 | 2.374 | 2.566 | 2.778
| Raum- | Kühlleistung [W/m2] |  |  |  | Boden-
| temperatur | Verlegeabstand [mm] |  |  |  | belag
| Qi [°C] | 200 | 150 | 100 | 50 | [m2K/W] |  | Oberflächentemp |  |  |  | 35 9 9: Taupunkttemp
| 22 | 15.5595 | 17.3859 | 19.4288 | 21.7746 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 19.6062 | 19.3252 | 19.011 | 18.6501 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 22.9466 | 25.6402 | 28.653 | 32.1125 |  |  | 20.4697 | 20.0553 | 19.5919 | 19.0596 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 30.2376 | 33.7871 | 37.7571 | 42.3158 |  |  | 21.3481 | 20.802 | 20.1912 | 19.4899 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 37.4893 | 41.89 | 46.8121 | 52.4642 |  |  | 22.2324 | 21.5554 | 20.7981 | 19.9286 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 44.721 | 49.9705 | 55.8421 | 62.5845 |  |  | 23.1199 | 22.3122 | 21.4089 | 20.3716 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 12.8328 | 13.0985 | 15.5465 | 17.1392 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen | 20.0257 | 19.9848 | 19.6082 | 19.3632 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 18.9254 | 19.3173 | 22.9275 | 25.2764 |  |  | 21.0884 | 21.0281 | 20.4727 | 20.1113 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 24.9387 | 25.4551 | 30.2124 | 33.3076 |  |  | 22.1633 | 22.0838 | 21.3519 | 20.8757 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 30.9195 | 31.5598 | 37.458 | 41.2956 |  |  | 23.2431 | 23.1446 | 22.2372 | 21.6468 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 36.8839 | 37.6477 | 44.6836 | 49.2615 |  |  | 24.3256 | 24.208 | 23.1256 | 22.4213 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 10.9154 | 11.8979 | 14.1355 | 17.282 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich | 20.3207 | 20.1696 | 19.8253 | 19.3412 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 16.0977 | 17.5467 | 20.8466 | 25.487 |  |  | 21.5234 | 21.3005 | 20.7928 | 20.0789 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 21.2126 | 23.1219 | 27.4704 | 33.5852 |  |  | 22.7365 | 22.4428 | 21.7738 | 20.833 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 26.2999 | 28.6671 | 34.0584 | 41.6397 |  |  | 23.9539 | 23.5897 | 22.7602 | 21.5939 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 31.3731 | 34.1969 | 40.6283 | 49.672 |  |  | 25.1734 | 24.7389 | 23.7495 | 22.3582 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 9.5001 | 10.2749 | 11.1059 | 12.0234 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett | 20.5384 | 20.4193 | 20.2914 | 20.1502 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 14.0105 | 15.1531 | 16.3786 | 17.7318 |  |  | 21.8445 | 21.6688 | 21.4802 | 21.272 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 18.4622 | 19.9678 | 21.5827 | 23.3658 |  |  | 23.1597 | 22.928 | 22.6796 | 22.4053 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 22.8899 | 24.7565 | 26.7587 | 28.9695 |  |  | 24.4785 | 24.1913 | 23.8833 | 23.5432 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 27.3053 | 29.532 | 31.9204 | 34.5577 |  |  | 25.7992 | 25.4566 | 25.0892 | 24.6834 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
Kühlleistungen bei denen die Oberflächentemperatur die Taupunkttemperatur bei der vorgegebenen relativen Raumluftfeuchte unterschreitet, werden rot dargestellt.In diesen Fällen muss entweder die Systemtemperatur angehoben oder andere regelungstechnische Maßnahmen zur Abschaltung der Heizkreise vorgesehen werden.

## noppjet
Kühllleistung Purmo Flächenkühlung gemäß DIN EN 1264 | [12 empty] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
System noppjet | [11 empty] | 22 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!! | [7 empty] | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 16 | °C | [6 empty] | 26 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 19 | °C | [6 empty] | 28 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25
max. rel. Raumluftfeuchte w: |  |  |  | 75 | % | [6 empty] | 30 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
| R0,00 | 3.493 | 3.922 | 4.418 | 4.997
| R0,05 | 2.891 | 3.2 | 3.542 | 3.936
| R0,1 | 2.466 | 2.702 | 2.956 | 3.247
| R0,15 | 2.149 | 2.338 | 2.536 | 2.763
| Raum- | Kühlleistung [W/m2] |  |  |  | Boden-
| temperatur | Verlegeabstand [mm] |  |  |  | belag
| Qi [°C] | 200 | 150 | 100 | 50 | [m2K/W] |  | Oberflächentemp |  |  |  | 35 9 9: Taupunkttemp
| 22 | 15.118 | 16.9747 | 19.1215 | 21.6274 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 19.6742 | 19.3885 | 19.0582 | 18.6727 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 22.2956 | 25.0338 | 28.1998 | 31.8955 |  |  | 20.5699 | 20.1486 | 19.6616 | 19.093 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 29.3797 | 32.988 | 37.1599 | 42.0299 |  |  | 21.48 | 20.9249 | 20.2831 | 19.5339 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 36.4256 | 40.8993 | 46.0717 | 52.1096 |  |  | 22.3961 | 21.7078 | 20.912 | 19.9831 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 43.4521 | 48.7888 | 54.9589 | 62.1615 |  |  | 23.3151 | 22.494 | 21.5448 | 20.4367 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 12.5125 | 13.8499 | 15.3301 | 17.0353 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen | 20.075 | 19.8693 | 19.6415 | 19.3792 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 18.453 | 20.4254 | 22.6083 | 25.1232 |  |  | 21.1611 | 20.8576 | 20.5218 | 20.1349 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 24.3163 | 26.9153 | 29.7918 | 33.1058 |  |  | 22.259 | 21.8592 | 21.4166 | 20.9068 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 30.1479 | 33.3702 | 36.9366 | 41.0453 |  |  | 23.3619 | 22.8661 | 22.3174 | 21.6853 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 35.9634 | 39.8073 | 44.0617 | 48.9629 |  |  | 24.4672 | 23.8758 | 23.2213 | 22.4672 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 10.6731 | 11.6945 | 12.7938 | 14.0533 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich | 20.358 | 20.2008 | 20.0317 | 19.838 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 15.7403 | 17.2467 | 18.8679 | 20.7254 |  |  | 21.5784 | 21.3467 | 21.0972 | 20.8115 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 20.7416 | 22.7266 | 24.863 | 27.3106 |  |  | 22.809 | 22.5036 | 22.1749 | 21.7984 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 25.7159 | 28.1769 | 30.8257 | 33.8603 |  |  | 24.0437 | 23.6651 | 23.2576 | 22.7907 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 30.6765 | 33.6123 | 36.772 | 40.3919 |  |  | 25.2805 | 24.8289 | 24.3428 | 23.7859 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 9.3011 | 10.1191 | 10.976 | 11.9585 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett | 20.5691 | 20.4432 | 20.3114 | 20.1602 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 13.7169 | 14.9233 | 16.1871 | 17.636 |  |  | 21.8897 | 21.7041 | 21.5097 | 21.2868 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 18.0753 | 19.665 | 21.3303 | 23.2396 |  |  | 23.2192 | 22.9746 | 22.7184 | 22.4247 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 22.4102 | 24.3811 | 26.4459 | 28.8131 |  |  | 24.5523 | 24.2491 | 23.9314 | 23.5672 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 26.7331 | 29.0842 | 31.5473 | 34.3711 |  |  | 25.8872 | 25.5255 | 25.1466 | 24.7121 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
Kühlleistungen bei denen die Oberflächentemperatur die Taupunkttemperatur bei der vorgegebenen relativen Raumluftfeuchte unterschreitet, werden rot dargestellt.In diesen Fällen muss entweder die Systemtemperatur angehoben oder andere regelungstechnische Maßnahmen zur Abschaltung der Heizkreise vorgesehen werden.

## clickjet
Kühllleistung Purmo Flächenkühlung gemäß DIN EN 1264 | [12 empty] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
System clickjet | [11 empty] | 22 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!! | [7 empty] | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 16 | °C | [6 empty] | 26 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 19 | °C | [6 empty] | 28 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25
max. rel. Raumluftfeuchte w: |  |  |  | 75 | % | [6 empty] | 30 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
| R0,00 | 3.595 | 4.017 | 4.489 | 5.031
| R0,05 | 2.965 | 3.0264 | 3.592 | 3.96
| R0,1 | 2.522 | 2.749 | 3.266 | 3.993
| R0,15 | 2.195 | 2.374 | 2.566 | 2.778
| Raum- | Kühlleistung [W/m2] |  |  |  | Boden-
| temperatur | Verlegeabstand [mm] |  |  |  | belag
| Qi [°C] | 200 | 150 | 100 | 50 | [m2K/W] |  | Oberflächentemp |  |  |  | 35 9 9: Taupunkttemp
| 22 | 15.5595 | 17.3859 | 19.4288 | 21.7746 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 19.6062 | 19.3252 | 19.011 | 18.6501 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 22.9466 | 25.6402 | 28.653 | 32.1125 |  |  | 20.4697 | 20.0553 | 19.5919 | 19.0596 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 30.2376 | 33.7871 | 37.7571 | 42.3158 |  |  | 21.3481 | 20.802 | 20.1912 | 19.4899 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 37.4893 | 41.89 | 46.8121 | 52.4642 |  |  | 22.2324 | 21.5554 | 20.7981 | 19.9286 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 44.721 | 49.9705 | 55.8421 | 62.5845 |  |  | 23.1199 | 22.3122 | 21.4089 | 20.3716 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 12.8328 | 13.0985 | 15.5465 | 17.1392 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen | 20.0257 | 19.9848 | 19.6082 | 19.3632 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 18.9254 | 19.3173 | 22.9275 | 25.2764 |  |  | 21.0884 | 21.0281 | 20.4727 | 20.1113 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 24.9387 | 25.4551 | 30.2124 | 33.3076 |  |  | 22.1633 | 22.0838 | 21.3519 | 20.8757 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 30.9195 | 31.5598 | 37.458 | 41.2956 |  |  | 23.2431 | 23.1446 | 22.2372 | 21.6468 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 36.8839 | 37.6477 | 44.6836 | 49.2615 |  |  | 24.3256 | 24.208 | 23.1256 | 22.4213 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 10.9154 | 11.8979 | 14.1355 | 17.282 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich | 20.3207 | 20.1696 | 19.8253 | 19.3412 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 16.0977 | 17.5467 | 20.8466 | 25.487 |  |  | 21.5234 | 21.3005 | 20.7928 | 20.0789 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 21.2126 | 23.1219 | 27.4704 | 33.5852 |  |  | 22.7365 | 22.4428 | 21.7738 | 20.833 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 26.2999 | 28.6671 | 34.0584 | 41.6397 |  |  | 23.9539 | 23.5897 | 22.7602 | 21.5939 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 31.3731 | 34.1969 | 40.6283 | 49.672 |  |  | 25.1734 | 24.7389 | 23.7495 | 22.3582 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 9.5001 | 10.2749 | 11.1059 | 12.0234 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett | 20.5384 | 20.4193 | 20.2914 | 20.1502 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 14.0105 | 15.1531 | 16.3786 | 17.7318 |  |  | 21.8445 | 21.6688 | 21.4802 | 21.272 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 18.4622 | 19.9678 | 21.5827 | 23.3658 |  |  | 23.1597 | 22.928 | 22.6796 | 22.4053 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 22.8899 | 24.7565 | 26.7587 | 28.9695 |  |  | 24.4785 | 24.1913 | 23.8833 | 23.5432 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 27.3053 | 29.532 | 31.9204 | 34.5577 |  |  | 25.7992 | 25.4566 | 25.0892 | 24.6834 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
Kühlleistungen bei denen die Oberflächentemperatur die Taupunkttemperatur bei der vorgegebenen relativen Raumluftfeuchte unterschreitet, werden rot dargestellt.In diesen Fällen muss entweder die Systemtemperatur angehoben oder andere regelungstechnische Maßnahmen zur Abschaltung der Heizkreise vorgesehen werden.

## clickjet S
Kühllleistung Purmo Flächenkühlung gemäß DIN EN 1264 | [12 empty] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
System clickjet S Renovierungssystem | [11 empty] | 22 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!! | [7 empty] | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Vorlauftemperatur QV : |  |  |  | 15 |  | °C | [5 empty] | 26 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Rücklauftemperatur QR : |  |  |  | 18 |  | °C | [5 empty] | 28 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25
max. rel. Raumluftfeuchte w: |  |  |  | 75 |  | % | [5 empty] | 30 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
| R0,00 | 4.819 | 5.039 | 5.4 | 5.031
| R0,05 | 3.841 | 4.071 | 4.52 | 3.96
| R0,1 | 3.255 | 3.495 | 3.89 | 3.266
| R0,15 | 2.873 | 3.003 | 3.41 | 2.778
| Raum- | Kühlleistung [W/m2] |  |  |  | Boden-
| temperatur | Verlegeabstand [mm] |  |  |  | belag
| Qi [°C] | 200 | 150 | 100 | 50 | [m2K/W] |  | Oberflächentemp |  |  |  | 35 9 9: Taupunkttemp
| 22 | 25.8338 | 27.0132 | 28.9484 | 26.9703 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag | 18.0256 | 17.8441 | 17.5464 | 17.8507 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 35.6553 | 37.2831 | 39.9541 | 37.2239 |  |  | 18.5146 | 18.2641 | 17.8532 | 18.2732 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19 |  | 200 | 150 | 100
| 26 | 45.3975 | 47.47 | 50.8708 | 47.3946 |  |  | 19.0158 | 18.6969 | 18.1737 | 18.7085 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21 | R0,00 | 6.51 | 6.73 | 7.091 | 0.361 | 0.22
| 28 | 55.1028 | 57.6184 | 61.7462 | 57.5269 |  |  | 19.5226 | 19.1356 | 18.5006 | 19.1497 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23 | R0,05 | 4.97 | 5.2 | 5.649 | 0.449 | 0.23
| 30 | 64.7879 | 67.7456 | 72.599 | 67.6381 |  |  | 20.0326 | 19.5776 | 18.8309 | 19.5941 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25 | R0,1 | 4.06 | 4.3 | 4.695 | 0.395 | 0.24
| 22 | 20.5909 | 21.8239 | 24.2309 | 21.2289 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen | 18.8322 | 18.6425 | 18.2722 | 18.734 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17 | R0,15 | 3.48 | 3.61 | 4.017 | 0.407 | 0.13
| 24 | 28.4192 | 30.121 | 33.4431 | 29.2997 |  |  | 19.6278 | 19.366 | 18.8549 | 19.4924 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 36.1842 | 38.3509 | 42.5808 | 37.3053 |  |  | 20.4332 | 20.0999 | 19.4491 | 20.2607 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21 |  | 4.819 | 5.039 | 5.4
| 28 | 43.9199 | 46.5498 | 51.6839 | 45.2806 |  |  | 21.2431 | 20.8385 | 20.0486 | 21.0338 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23 |  | 3.841 | 4.071 | 4.52
| 30 | 51.6394 | 54.7316 | 60.7681 | 53.2393 |  |  | 22.0555 | 21.5798 | 20.6511 | 21.8093 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25 |  | 3.255 | 3.495 | 3.89
| 22 | 17.4495 | 18.7361 | 20.8536 | 17.5084 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich | 19.3155 | 19.1175 | 18.7918 | 19.3064 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17 |  | 2.873 | 3.003 | 3.41
| 24 | 24.0835 | 25.8592 | 28.7818 | 24.1648 |  |  | 20.2949 | 20.0217 | 19.572 | 20.2823 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 30.6638 | 32.9247 | 36.6458 | 30.7674 |  |  | 21.2825 | 20.9347 | 20.3622 | 21.2666 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 37.2192 | 39.9635 | 44.4801 | 37.345 |  |  | 22.274 | 21.8518 | 21.1569 | 22.2546 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 43.7611 | 46.9877 | 52.2982 | 43.909 |  |  | 23.2675 | 22.7711 | 21.9541 | 23.2448 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25 |  | 200 | 150 | 100
| 22 | 15.4016 | 16.0985 | 18.2804 | 14.8924 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett | 19.6305 | 19.5233 | 19.1876 | 19.7089 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17 | R0,00 | 4.819 | 5.039 | 5.4
| 24 | 21.2571 | 22.2189 | 25.2303 | 20.5542 |  |  | 20.7297 | 20.5817 | 20.1184 | 20.8378 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19 | R0,05 | 3.841 | 4.071 | 4.52
| 26 | 27.0652 | 28.2898 | 32.124 | 26.1702 |  |  | 21.8361 | 21.6477 | 21.0578 | 21.9738 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21 | R0,1 | 3.255 | 3.495 | 3.89
| 28 | 32.8513 | 34.3378 | 38.9916 | 31.765 |  |  | 22.946 | 22.7173 | 22.0013 | 23.1131 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23 | R0,15 | 2.873 | 3.003 | 3.41
| 30 | 38.6254 | 40.3731 | 45.8449 | 37.3482 |  |  | 24.0576 | 23.7888 | 22.9469 | 24.2541 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
Kühlleistungen bei denen die Oberflächentemperatur die Taupunkttemperatur bei der vorgegebenen relativen Raumluftfeuchte unterschreitet, werden rot dargestellt.In diesen Fällen muss entweder die Systemtemperatur angehoben oder andere regelungstechnische Maßnahmen zur Abschaltung der Heizkreise vorgesehen werden.

## Wandkühlung railjet
Kühllleistung Purmo Wandkühlung gemäß DIN EN 1264 | [11 empty] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
System railjet Wandkühlung | [10 empty] | 22 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  | Bitte gewünschte Systemtemperaturen eingeben!! | [7 empty] | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Vorlauftemperatur QV : |  |  | 15 | °C | [6 empty] | 26 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Rücklauftemperatur QR : |  |  | 18 | °C | [6 empty] | 28 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25
max. rel. Raumluftfeuchte w: |  |  | 75 | % | [6 empty] | 30 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25
| R0,00 | 4.59 | 5.31 | 6.21
| R0,05 | 3.65 | 4.12 | 4.68
| R0,1 | 3.03 | 3.36 | 3.75
| R0,15 | 2.59 | 2.84 | 3.13
| Raum- | Kühlleistung [W/m2] |  |  | Wand-
| temperatur | Verlegeabstand [mm] |  |  | belag
| Qi [°C] | 150 | 100 | 50 | [m2K/W] |  | Oberflächentemp |  |  |  | 35 9 9: Taupunkttemp
| 22 | 24.6062 | 28.466 | 33.2907 | Rl=0,00 m2K/W | Farbe | #REF! | 18.9242 | 18.4418 | 17.8387 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 33.961 | 39.2882 | 45.9472 |  |  | #REF! | 19.7549 | 19.089 | 18.2566 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 43.2402 | 50.023 | 58.5014 |  |  | #REF! | 20.595 | 19.7471 | 18.6873 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 52.4843 | 60.7171 | 71.0081 |  |  | #REF! | 21.4395 | 20.4104 | 19.124 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 61.7092 | 71.389 | 83.4889 |  |  | #REF! | 22.2864 | 21.0764 | 19.5639 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 19.567 | 22.0866 | 25.0886 | Rl=0,05 m2K/W | Tapete, Fliesen geklebt | #REF! | 19.5541 | 19.2392 | 18.8639 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 27.006 | 30.4835 | 34.6269 |  |  | #REF! | 20.6242 | 20.1896 | 19.6716 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 34.3849 | 38.8125 | 44.088 |  |  | #REF! | 21.7019 | 21.1484 | 20.489 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 41.7359 | 47.1101 | 53.5134 |  |  | #REF! | 22.783 | 22.1112 | 21.3108 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 49.0716 | 55.3904 | 62.9191 |  |  | #REF! | 23.8661 | 23.0762 | 22.1351 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 16.2433 | 18.0124 | 20.1031 | Rl=0,10 m2K/W | Fliesen Mörtelbett | #REF! | 19.9696 | 19.7485 | 19.4871 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 22.4187 | 24.8603 | 27.7459 |  |  | #REF! | 21.1977 | 20.8925 | 20.5318 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 28.5442 | 31.6529 | 35.327 |  |  | #REF! | 22.432 | 22.0434 | 21.5841 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 34.6465 | 38.4199 | 42.8793 |  |  | #REF! | 23.6692 | 23.1975 | 22.6401 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 40.7361 | 45.1727 | 50.416 |  |  | #REF! | 24.908 | 24.3534 | 23.698 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
| 22 | 13.8845 | 15.2247 | 16.7794 | Rl=0,15 m2K/W | Panele | #REF! | 20.2644 | 20.0969 | 19.9026 | 35 9 9: 17; 40 9 10: 17; 45 10 11: 17; 50 11 12: 17; 55 12 13: 17; 60 13 15: 17
| 24 | 19.1632 | 21.0129 | 23.1586 |  |  | #REF! | 21.6046 | 21.3734 | 21.1052 | 35 9 9: 19; 40 9 10: 19; 45 10 11: 19; 50 11 12: 19; 55 12 13: 19; 60 13 15: 19
| 26 | 24.3991 | 26.7543 | 29.4862 |  |  | #REF! | 22.9501 | 22.6557 | 22.3142 | 35 9 9: 21; 40 9 10: 21; 45 10 11: 21; 50 11 12: 21; 55 12 13: 21; 60 13 15: 21
| 28 | 29.6153 | 32.4739 | 35.7899 |  |  | #REF! | 24.2981 | 23.9408 | 23.5263 | 35 9 9: 23; 40 9 10: 23; 45 10 11: 23; 50 11 12: 23; 55 12 13: 23; 60 13 15: 23
| 30 | 34.8206 | 38.1817 | 42.0805 |  |  | #REF! | 25.6474 | 25.2273 | 24.7399 | 35 9 9: 25; 40 9 10: 25; 45 10 11: 25; 50 11 12: 25; 55 12 13: 25; 60 13 15: 25
Kühlleistungen bei denen die Oberflächentemperatur die Taupunkttemperatur bei der vorgegebenen relativen Raumluftfeuchte unterschreitet, werden rot dargestellt.In diesen Fällen muss entweder die Systemtemperatur angehoben oder andere regelungstechnische Maßnahmen zur Abschaltung der Heizkreise vorgesehen werden.