## PURMO C i V
PURMO Air + PURMO C lub PURMO V | [8 empty] | 75 | -20 | 49.8329 |  |  |  | 75 | -20 | 49.8329
[9 empty] | 65 | 10 | 89.9073 |  |  |  | 65 | 10 | 89.9073
[9 empty] | 20 | 1 | 12 |  |  |  | 20 | 1 | 10.002
tzas= | 75 | ˚C | tpow= | 65 | ˚C | twew= | 20 | ˚C | tzew= | -20 | ˚C | V100= | 10 | l/s | n= | 1 | szt.
[12 empty] | Vinf= | 10 | %
[9 empty] | ΔTwew= | 49.8329 | K | ΔTzew= | 89.9073 | K | Δp= | 9.95 | Pa
Moce grzejników:
| Grzejnik C11 lub V11 + PURMO Air PA11 | [5 empty] | Grzejnik C22 lub V22 + PURMO Air PA22 | [5 empty] | Grzejnik C33 lub V33 + PURMO Air PA22
PC11 | 300 |  | 450 |  | 600 | PC22 | 300 |  | 450 |  | 600 | PC33 | 300 |  | 450 |  | 600
600 | 473.1141 |  | 637.9131 |  | 792.5751 | 600 | 721.8827 |  | 967.9714 |  | 1197.0487 | 600 | 952.9323 |  | 1300.3524 |  | 1634.4394
700 | 526.0836 |  | 714.2725 |  | 891.3657 | 700 | 816.4265 |  | 1098.1258 |  | 1361.7503 | 700 | 1084.2305 |  | 1485.9363 |  | 1869.4438
800 | 579.0531 |  | 790.6318 |  | 990.1563 | 800 | 910.9703 |  | 1228.2802 |  | 1526.4519 | 800 | 1215.5286 |  | 1671.5203 |  | 2104.4483
900 | 632.0226 |  | 866.9911 |  | 1088.9469 | 900 | 1005.5141 |  | 1358.4346 |  | 1691.1534 | 900 | 1346.8267 |  | 1857.1043 |  | 2339.4527
1000 | 684.9921 |  | 943.3504 |  | 1187.7375 | 1000 | 1100.0579 |  | 1488.5889 |  | 1855.855 | 1000 | 1478.1249 |  | 2042.6882 |  | 2574.4572
1100 | 737.9616 |  | 1019.7097 |  | 1286.528 | 1100 | 1194.6016 |  | 1618.7433 |  | 2020.5565 | 1100 | 1609.423 |  | 2228.2722 |  | 2809.4616
1200 | 790.9311 |  | 1096.069 |  | 1385.3186 | 1200 | 1289.1454 |  | 1748.8977 |  | 2185.2581 | 1200 | 1740.7211 |  | 2413.8562 |  | 3044.466
1400 | 896.8701 |  | 1248.7877 |  | 1582.8998 | 1400 | 1478.233 |  | 2009.2064 |  | 2514.6612 | 1400 | 2003.3174 |  | 2785.0241 |  | 3514.4749
1600 | 1002.8092 |  | 1401.5063 |  | 1780.481 | 1600 | 1667.3206 |  | 2269.5152 |  | 2844.0643 | 1600 | 2265.9137 |  | 3156.192 |  | 3984.4838
1800 | 1108.7482 |  | 1554.225 |  | 1978.0622 | 1800 | 1856.4082 |  | 2529.8239 |  | 3173.4675 | 1800 | 2528.5099 |  | 3527.36 |  | 4454.4927
2000 | 1214.6872 |  | 1706.9436 |  | 2175.6433 | 2000 | 2045.4957 |  | 2790.1327 |  | 3502.8706 | 2000 | 2791.1062 |  | 3898.5279 |  | 4924.5016
2300 | 1373.5957 |  | 1936.0216 |  | 2472.0151 | 2300 | 2329.1271 |  | 3180.5958 |  | 3996.9753 | 2300 | 3185.0006 |  | 4455.2798 |  | 5629.5149
2600 | 1532.5043 |  | 2165.0995 |  | 2768.3869 | 2600 | 2612.7584 |  | 3571.059 |  | 4491.08 | 2600 | 3578.895 |  | 5012.0317 |  | 6334.5283
3000 | 1744.3823 |  | 2470.5368 |  | 3163.5492 | 3000 | 2990.9336 |  | 4091.6765 |  | 5149.8862 | 3000 | 4104.0875 |  | 5754.3675 |  | 7274.546
X-Uwaga! Niska temperatura nawiewu
Temp. nawiewu przy V100
| 300 |  | 450 |  | 600 |  | 300 |  | 450 |  | 600 |  | 300 |  | 450 |  | 600
ti,naw. | 12.2391 |  | 20.2127 |  | 26.2063 | ti,naw. | 26.6522 |  | 37.5248 |  | 45.6769 | ti,naw. | 26.6522 |  | 37.5248 |  | 45.6769
X
Purmo PC11 Heat Output Regression Parameters | [5 empty] | Purmo PC22 Heat Output Regression Parameters | [5 empty] | Purmo PC33 Heat Output Regression Parameters
km= | 10.9231 | b= | 0.91848 | c0= | 1.2794 | km= | 13.6077 | b= | 0.71525 | c0= | 1.2902 | km= | 20.6183 | b= | 0.93341 | c0= | 1.3668
|  |  |  | c1= | -0.01139 |  |  |  |  | c1= | 0.05057 |  |  |  |  | c1= | -0.05531
PA11 Device Heat Output Regression Parameters | [5 empty] | PA22 Device Heat Output Regression Parameters | [5 empty] | PA22/33 Device Heat Output Regression Parameters
kst= | 4.8444 | bst= | 0.89189 | cst0= | 1.2578 | kst= | 5.9305 | bst= | 0.80213 | cst0= | 1.2972 | kst= | 9.8856 | bst= | 0.85947 | cst0= | 1.3411
a1= | 4.6906 | b1= | 0.50015 | c1= | 0.70514 | a1= | 3.2145 | b1= | 0.53828 | c1= | 0.97848 | a1= | 3.2145 | b1= | 0.53828 | c1= | 0.97848
|  |  |  | d1= | 0.58338 |  |  |  |  | d1= | 0.52763 |  |  |  |  | d1= | 0.52763
kai= | 2.1086 | b2= | 0.96696 | c2= | 1.3567 | kai= | 1.9922 | b2= | 1.2127 | c2= | 1.4091 | kai= | 1.9922 | b2= | 1.2127 | c2= | 1.4091
| 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |  | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |  | 300 | 400 | 450 | 500 | 600
OPao | 234.8495 | 271.1926 | 287.6482 | 303.2127 | 332.1619 | OPao | 462.4168 | 539.8656 | 575.2015 | 608.766 | 671.5403 | OPao | 462.4168 | 539.8656 | 575.2015 | 608.766 | 671.5403
OPai | 132.2825 | 174.7082 | 195.7833 | 216.781 | 258.5749 | OPai | 114.0802 | 161.7069 | 186.5363 | 211.9606 | 264.4122 | OPai | 114.0802 | 161.7069 | 186.5363 | 211.9606 | 264.4122
Vo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Vo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Vo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Vi | 2.1193 | 2.9931 | 3.4475 | 3.9121 | 4.8689 | Vi | 2.0883 | 2.9494 | 3.3971 | 3.855 | 4.7978 | Vi | 2.0883 | 2.9494 | 3.3971 | 3.855 | 4.7978
tref.ao | -0.42921 | 2.5994 | 3.9707 | 5.2677 | 7.6802 | tref.ao | 18.5347 | 24.9888 | 27.9335 | 30.7305 | 35.9617 | tref.ao | 18.5347 | 24.9888 | 27.9335 | 30.7305 | 35.9617
tref.ai | 72.0148 | 68.6419 | 67.325 | 66.1771 | 64.2562 | tref.ai | 65.5226 | 65.6897 | 65.7583 | 65.8198 | 65.9264 | tref.ai | 65.5226 | 65.6897 | 65.7583 | 65.8198 | 65.9264
Rettig Heating Sp. Z o.o. PA Vers 4PL/2001
Note on A5: temperatura zasilania
Note on D5: temperatura powrotu
Note on G5: temperatura wewnętrzna
Note on J5: temperatura zewnętrzna
Note on M5: ilość powietrza nawiewanego przez pojedyńczy zestaw wentylacyjny
Note on P5: ilość zestawów wentylacyjnych
Note on M6: procentowy udział powietrza infiltrującego poprzez nieszczelności konstrukcji
Note on J7: logarytmiczna różnica temperatury, pomiedzy średnią temperaturą wody a temperaturą powietrza wewnątrz pomieszczenia
Note on M7: logarytmiczna różnica temperatury, pomiędzy srednią temperaturą wody a temperaturą powietrza zewnętrznego
Note on P7: wymagane podciśnienie
Note on C26: średnia temperatura powietrza nawiewanego przy V100

## PURMO PLAN
PURMO Air + PURMO Plan VKO | [7 empty] | 75 | -20 | dTin= | 49.8329 | K | 75 | -20
[8 empty] | 65 | 10 | dTout= | 89.9073 | K | 65 | 10
[8 empty] | 20 | 1 | dp= | 10.002 | Pa | 20 | 1
|  |  | 75 | -20 | dTin= | 49.8329 | K | 65 | 10 | dTout= | 89.9073 | K | 20 | 1 | dp= | 10.002 | Pa
tzas= | 75 | ˚C | tpow= | 65 | ˚C | twew= | 20 | ˚C | tzew= | -20 | ˚C | V100= | 10 | l/s | n= | 1 | szt.
[12 empty] | Vinf= | 10 | %
[9 empty] | ΔTwew= | 49.8329 | K | ΔTzew= | 89.9073 | K | Δp= | 9.95 | Pa
Moce grzejników:
|  |  |  | Grzejnik DF11 + PURMO Air PA11 |  |  |  |  | Grzejnik DF22 + PURMO Air PA22 |  |  |  |  | Grzejnik DF33 + PURMO Air PA22
PP11 | 300 |  | 500 | 600 | PP22 | 300 |  | 500 | 600 | PP33 | 300 |  | 500 | 600
700 | 507.836 |  | 753.8726 | 871.303 | 700 | 800.0222 |  | 1167.6961 | 1341.8337 | 700 | 1063.3726 |  | 1594.7217 | 1849.4235
800 | 559.3381 |  | 835.6739 | 967.3969 | 800 | 891.3504 |  | 1306.7821 | 1504.0722 | 800 | 1195.585 |  | 1795.248 | 2081.4759
900 | 610.8402 |  | 917.4751 | 1063.4908 | 900 | 982.6787 |  | 1445.8682 | 1666.3107 | 900 | 1327.7974 |  | 1995.7743 | 2313.5284
1000 | 662.3424 |  | 999.2763 | 1159.5846 | 1000 | 1074.0069 |  | 1584.9542 | 1828.5493 | 1000 | 1460.0098 |  | 2196.3006 | 2545.5808
1200 | 765.3467 |  | 1162.8788 | 1351.7724 | 1200 | 1256.6633 |  | 1863.1263 | 2153.0263 | 1200 | 1724.4346 |  | 2597.3531 | 3009.6858
1400 | 868.351 |  | 1326.4813 | 1543.9601 | 1400 | 1439.3197 |  | 2141.2984 | 2477.5034 | 1400 | 1988.8594 |  | 2998.4057 | 3473.7907
1600 | 971.3552 |  | 1490.0838 | 1736.1479 | 1600 | 1621.9761 |  | 2419.4705 | 2801.9804 | 1600 | 2253.2842 |  | 3399.4583 | 3937.8956
1800 | 1074.3595 |  | 1653.6863 | 1928.3356 | 1800 | 1804.6326 |  | 2697.6426 | 3126.4575 | 1800 | 2517.709 |  | 3800.5108 | 4402.0005
2000 | 1177.3638 |  | 1817.2888 | 2120.5234 | 2000 | 1987.289 |  | 2975.8147 | 3450.9346 | 2000 | 2782.1339 |  | 4201.5634 | 4866.1054
2300 | 1331.8702 |  | 2062.6925 | 2408.805 | 2300 | 2261.2736 |  | 3393.0728 | 3937.6502 | 2300 | 3178.7711 |  | 4803.1422 | 5562.2628
2600 | 1486.3767 |  | 2308.0962 | 2697.0866 | 2600 | 2535.2583 |  | 3810.331 | 4424.3657 | 2600 | 3575.4083 |  | 5404.7211 | 6258.4202
3000 | 1692.3852 |  | 2635.3012 | 3081.4621 | 3000 | 2900.5711 |  | 4366.6752 | 5073.3199 | 3000 | 4104.2579 |  | 6206.8262 | 7186.63
Temp. nawiewu przy V100 | [5 empty] | X-Uwaga! Bardzo niska temperatura | [5 empty] | X-Uwaga! Niska temperatura
| 300 |  | 500 | 600 |  | 300 |  | 500 | 600 |  | 300 |  | 500 | 600
ti,naw. | 11.2974 |  | 21.5905 | 25.5444 | ti,naw. | 25.8848 |  | 39.9756 | 45.387 | ti,naw. | 26.6522 |  | 40.4937 | 45.6769
X
X
Rettig Heating Sp. Z o.o. PA Vers 4PL/2001
PL11 Heat Output Regression Parameters |  |  |  |  | PL22 Heat Output Regression Parameters |  |  |  |  | PL33 Heat Output Regression Parameters
km= | 10.1261 | b= | 0.96183 |  | km= | 14.2517 | b= | 0.77084 |  | km= | 20.3176 | b= | 0.85167
c0= | 1.3125 | c1= | -0.03666 |  | c0= | 1.2915 | c1= | 0.03437 |  | c0= | 1.3377 | c1= | -0.02369
PL11 Device Heat Output Regression Parameters |  |  |  |  | PL22 Device Heat Output Regression Parameters |  |  |  |  | PL22/33 Device Heat Outp.Regression Param.
kst= | 4.7672 | bst= | 0.91074 |  | kst= | 5.8606 | bst= | 0.8135 |  | kst= | 9.663 | bst= | 0.87569
cst0= | 1.259 |  |  |  | cst0= | 1.2983 |  |  |  | cst0= | 1.3441
a1= | 4.6905 | b1= | 0.50015 |  | a1= | 3.2145 | b1= | 0.53828 |  | a1= | 3.2145 | b1= | 0.53828
c1= | 0.70514 | d1= | 0.58338 |  | c1= | 0.97848 | d1= | 0.52763 |  | c1= | 0.97848 | d1= | 0.52763
kai= | 1.9737 | b2= | 1.0253 |  | kai= | 1.8627 | b2= | 1.295 |  | kai= | 1.9922 | b2= | 1.2127
c2= | 1.367 |  |  |  | c2= | 1.4231 |  |  |  | c2= | 1.4091
| 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |  | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |  | 300 | 400 | 450 | 500 | 600
OPao | 234.8445 | 271.1868 | 287.6421 | 303.2062 | 332.1548 | OPao | 462.4168 | 539.8656 | 575.2015 | 608.766 | 671.5403 | OPao | 462.4168 | 539.8656 | 575.2015 | 608.766 | 671.5403
OPai | 120.1309 | 161.3465 | 182.0574 | 202.8268 | 244.5192 | OPai | 102.0562 | 148.1273 | 172.5352 | 197.7578 | 250.4225 | OPai | 114.0802 | 161.7069 | 186.5363 | 211.9606 | 264.4122
Vo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Vo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Vo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Vi | 1.9719 | 2.7849 | 3.2077 | 3.64 | 4.5303 | Vi | 1.962 | 2.7709 | 3.1916 | 3.6217 | 4.5075 | Vi | 2.0883 | 2.9494 | 3.3971 | 3.855 | 4.7978
tref.ao | -0.42962 | 2.5989 | 3.9702 | 5.2672 | 7.6796 | tref.ao | 18.5347 | 24.9888 | 27.9335 | 30.7305 | 35.9617 | tref.ao | 18.5347 | 24.9888 | 27.9335 | 30.7305 | 35.9617
tref.ai | 70.7675 | 68.2797 | 67.2966 | 66.4342 | 64.9788 | tref.ai | 63.3469 | 64.5479 | 65.0492 | 65.5024 | 66.2974 | tref.ai | 65.5226 | 65.6897 | 65.7583 | 65.8198 | 65.9264
Note on A5: temperatura zasilania
Note on D5: temperatura powrotu
Note on G5: temperatura wewnętrzna
Note on J5: temperatura zewnętrzna
Note on J7: logarytmiczna różnica temperatury, pomiedzy średnią temperaturą wody a temperaturą powietrza wewnątrz pomieszczenia
Note on M7: logarytmiczna różnica temperatury, pomiędzy srednią temperaturą wody a temperaturą powietrza zewnętrznego
Note on M5: ilość powietrza nawiewanego przez pojedyńczy zestaw wentylacyjny
Note on P5: ilość zestawów wentylacyjnych
Note on M6: procentowy udział powietrza infiltrującego poprzez nieszczelności konstrukcji
Note on P7: wymagane podciśnienie
Note on C24: średnia temperatura powietrza nawiewanego przy V100