## OnFloor - outputs
Convectors OnFloor Classic, OnFloor Basic
thermal outputs (W)
[5 empty] | New parameters | [8 empty] | Thermal output requirement
|  |  |  | Water inlet temperature | t1 = | 75 | °C | [5 empty] | Thermal output | 1500 | W |  |  | Jmenovitý výkon
|  |  |  | Water outlet temperature | t2 = | 65 | °C | [5 empty] | Thermal output variation +/- | 15% |  |  |  | t1 | 75 | °C
|  |  |  | Air temperature | tL = | 20 | °C | [10 empty] | t2 | 65 | °C
[18 empty] | tL | 20 | °C
[6 empty] | Convector OnFloor - thermal output at | 75/65/20°C | [9 empty] | Standard thermal output
| Height (mm) |  | 90 |  |  | 140 |  |  |  | 240 |  |  |  | 280 |  |  |  |  | pomocný výpočet 1 | 49.8329
| Width (mm) |  | 96 (Type 09) | 146 (Type 14) | 236 (Type 24) | 96 (Type 09) | 146 (Type 14) | 186 (Type 19) | 236 (Type 24) | 96 (Type 09) | 146 (Type 14) | 186 (Type 19) | 236 (Type 24) | 96 (Type 09) | 146 (Type 14) | 186 (Type 19) | 236 (Type 24) |  | pomocný výpočet 2 | 49.8329
Standard | Lenght (mm) | 600 | 109 | 245 | 549 | 197 | 379 | 554 | 722 | 268 | 515 | 753 | 982 | 290 | 557 | 814 | 1061
Standard |  | 700 | 128 | 286 | 640 | 229 | 442 | 647 | 842 | 311 | 601 | 880 | 1145 | 337 | 650 | 951 | 1238 |  | Exponent | 1.367
Standard |  | 800 | 145 | 326 | 732 | 262 | 506 | 739 | 963 | 356 | 688 | 1005 | 1310 | 385 | 744 | 1086 | 1416
Standard |  | 900 | 164 | 368 | 824 | 295 | 569 | 832 | 1083 | 401 | 774 | 1132 | 1473 | 434 | 836 | 1223 | 1592 |  | dolní odchylka | 1275
Standard |  | 1000 | 182 | 408 | 915 | 328 | 632 | 924 | 1203 | 446 | 860 | 1257 | 1636 | 482 | 929 | 1358 | 1768 |  | horní odchylka | 1725
Standard |  | 1100 | 200 | 449 | 1006 | 360 | 695 | 1016 | 1324 | 490 | 945 | 1382 | 1801 | 529 | 1022 | 1494 | 1946
Standard |  | 1200 | 219 | 490 | 1098 | 393 | 758 | 1108 | 1444 | 534 | 1031 | 1508 | 1964 | 578 | 1115 | 1630 | 2123
Standard |  | 1300 | 237 | 531 | 1190 | 431 | 834 | 1220 | 1591 | 586 | 1134 | 1660 | 2163 | 634 | 1226 | 1795 | 2338
Standard |  | 1400 | 255 | 571 | 1281 | 469 | 909 | 1332 | 1737 | 638 | 1237 | 1812 | 2362 | 689 | 1337 | 1959 | 2553
Standard |  | 1500 | 273 | 612 | 1373 | 507 | 985 | 1444 | 1884 | 689 | 1340 | 1964 | 2562 | 745 | 1448 | 2123 | 2769
Standard |  | 1600 | 291 | 653 | 1464 | 544 | 1060 | 1556 | 2030 | 740 | 1443 | 2116 | 2761 | 800 | 1559 | 2287 | 2984
Standard |  | 1800 | 327 | 734 | 1646 | 619 | 1211 | 1779 | 2322 | 842 | 1648 | 2420 | 3158 | 910 | 1782 | 2616 | 3413
Standard |  | 2000 | 364 | 816 | 1830 | 695 | 1363 | 2003 | 2615 | 945 | 1854 | 2724 | 3556 | 1022 | 2004 | 2945 | 3844
Standard |  | 2200 |  | 898 | 2013 | 770 | 1514 | 2227 | 2908 | 1047 | 2059 | 3029 | 3955 | 1132 | 2226 | 3274 | 4275
Standard |  | 2400 |  | 979 | 2196 | 847 | 1666 | 2451 | 3200 | 1152 | 2266 | 3333 | 4352 | 1245 | 2449 | 3603 | 4704
Standard |  | 2600 |  | 1061 | 2379 | 925 | 1818 | 2675 | 3493 | 1258 | 2473 | 3638 | 4750 | 1360 | 2673 | 3932 | 5135
Standard |  | 2800 |  | 1176 | 2604 | 1008 | 1988 | 2192 | 3780 | 1372 | 2688 | 3953 | 5162 | 1477 | 1905 | 4272 | 5580
Standard |  | 2900 |  | 1233 | 2764 | 1041 | 2047 | 3010 | 3931 | 1416 | 2784 | 4094 | 5346 | 1530 | 3009 | 4425 | 5779
[6 empty] | Convector OnFloor - thermal output at | 75/65/20°C | [9 empty] | New thermal output
| Height (mm) |  | 90 |  |  | 140 |  |  |  | 240 |  |  |  | 280
| Width (mm) |  | 96 (Type 09) | 146 (Type 14) | 236 (Type 24) | 96 (Type 09) | 146 (Type 14) | 186 (Type 19) | 236 (Type 24) | 96 (Type 09) | 146 (Type 14) | 186 (Type 19) | 236 (Type 24) | 96 (Type 09) | 146 (Type 14) | 186 (Type 19) | 236 (Type 24)
New | Lenght (mm) | 600 | 109 | 245 | 549 | 197 | 379 | 554 | 722 | 268 | 515 | 753 | 982 | 290 | 557 | 814 | 1061
New |  | 700 | 128 | 286 | 640 | 229 | 442 | 647 | 842 | 311 | 601 | 880 | 1145 | 337 | 650 | 951 | 1238
New |  | 800 | 145 | 326 | 732 | 262 | 506 | 739 | 963 | 356 | 688 | 1005 | 1310 | 385 | 744 | 1086 | 1416
New |  | 900 | 164 | 368 | 824 | 295 | 569 | 832 | 1083 | 401 | 774 | 1132 | 1473 | 434 | 836 | 1223 | 1592
New |  | 1000 | 182 | 408 | 915 | 328 | 632 | 924 | 1203 | 446 | 860 | 1257 | 1636 | 482 | 929 | 1358 | 1768
New |  | 1100 | 200 | 449 | 1006 | 360 | 695 | 1016 | 1324 | 490 | 945 | 1382 | 1801 | 529 | 1022 | 1494 | 1946
New |  | 1200 | 219 | 490 | 1098 | 393 | 758 | 1108 | 1444 | 534 | 1031 | 1508 | 1964 | 578 | 1115 | 1630 | 2123
New |  | 1300 | 237 | 531 | 1190 | 431 | 834 | 1220 | 1591 | 586 | 1134 | 1660 | 2163 | 634 | 1226 | 1795 | 2338
New |  | 1400 | 255 | 571 | 1281 | 469 | 909 | 1332 | 1737 | 638 | 1237 | 1812 | 2362 | 689 | 1337 | 1959 | 2553
New |  | 1500 | 273 | 612 | 1373 | 507 | 985 | 1444 | 1884 | 689 | 1340 | 1964 | 2562 | 745 | 1448 | 2123 | 2769
New |  | 1600 | 291 | 653 | 1464 | 544 | 1060 | 1556 | 2030 | 740 | 1443 | 2116 | 2761 | 800 | 1559 | 2287 | 2984
New |  | 1800 | 327 | 734 | 1646 | 619 | 1211 | 1779 | 2322 | 842 | 1648 | 2420 | 3158 | 910 | 1782 | 2616 | 3413
New |  | 2000 | 364 | 816 | 1830 | 695 | 1363 | 2003 | 2615 | 945 | 1854 | 2724 | 3556 | 1022 | 2004 | 2945 | 3844
New |  | 2200 |  | 898 | 2013 | 770 | 1514 | 2227 | 2908 | 1047 | 2059 | 3029 | 3955 | 1132 | 2226 | 3274 | 4275
New |  | 2400 |  | 979 | 2196 | 847 | 1666 | 2451 | 3200 | 1152 | 2266 | 3333 | 4352 | 1245 | 2449 | 3603 | 4704
New |  | 2600 |  | 1061 | 2379 | 925 | 1818 | 2675 | 3493 | 1258 | 2473 | 3638 | 4750 | 1360 | 2673 | 3932 | 5135
New |  | 2800 |  | 1176 | 2604 | 1008 | 1988 | 2192 | 3780 | 1372 | 2688 | 3953 | 5162 | 1477 | 1905 | 4272 | 5580
New |  | 2900 |  | 1233 | 2764 | 1041 | 2047 | 3010 | 3931 | 1416 | 2784 | 4094 | 5346 | 1530 | 3009 | 4425 | 5779

## OnFloor_Flat - outputs
Convectors FLAT Classic, FLAT Basic
thermal outputs (W)
[5 empty] | New parameters | [11 empty] | Thermal output requirement
[5 empty] | Water inlet temperature | t1 = | 75 | °C | [7 empty] | Thermal output | 1500 | W | [8 empty] | Jmenovitý výkon
55
[5 empty] | Water outlet temperature | t2 = | 65 | °C | [7 empty] | Thermal output variation +/- | 15% | [9 empty] | t1 | 75 | °C
[5 empty] | Air temperature | tL = | 20 | °C | [18 empty] | t2 | 65 | °C
[27 empty] | tL | 20 | °C
[7 empty] | Convector FLAT - thermal output at | 75/65/20°C | [17 empty] | Standard thermal output
| Height (mm) |  | 140 |  |  |  | 240 |  |  |  | 280 |  |  |  | 350 |  |  |  | 500 |  |  |  | 650 |  |  |  |  | pomocný výpočet 1 | 49.8329
| Width (mm) |  | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) |  | pomocný výpočet 2 | 49.8329
Standard | Lenght (mm) | 400 | 131 | 253 | 369 | 481 | 179 | 344 | 503 | 655 | 193 | 372 | 543 | 708 | 216 | 417 | 624 | 810 | 249 | 479 | 745 | 997 | 276 | 531 | 848 | 1161
Standard |  | 500 | 164 | 316 | 462 | 602 | 223 | 430 | 628 | 818 | 241 | 464 | 679 | 885 | 270 | 521 | 781 | 1013 | 311 | 599 | 931 | 1246 | 344 | 663 | 1060 | 1452 |  | Exponent | 1.367
Standard |  | 600 | 197 | 379 | 554 | 722 | 268 | 515 | 753 | 982 | 290 | 557 | 814 | 1061 | 325 | 625 | 937 | 1215 | 374 | 718 | 1117 | 1495 | 414 | 796 | 1272 | 1742
Standard |  | 700 | 229 | 442 | 647 | 842 | 311 | 601 | 880 | 1145 | 337 | 650 | 951 | 1238 | 378 | 729 | 1093 | 1418 | 434 | 838 | 1303 | 1745 | 481 | 929 | 1484 | 2032 |  | dolní odchylka | 1275
Standard |  | 800 | 262 | 506 | 739 | 963 | 356 | 688 | 1005 | 1310 | 385 | 744 | 1086 | 1416 | 432 | 833 | 1249 | 1620 | 496 | 958 | 1490 | 1994 | 550 | 1061 | 1696 | 2323 |  | horní odchylka | 1725
Standard |  | 900 | 295 | 569 | 832 | 1083 | 401 | 774 | 1132 | 1473 | 434 | 836 | 1223 | 1592 | 487 | 937 | 1405 | 1823 | 559 | 1078 | 1676 | 2243 | 620 | 1194 | 1908 | 2613
Standard |  | 1000 | 328 | 632 | 924 | 1203 | 446 | 860 | 1257 | 1636 | 482 | 929 | 1358 | 1768 | 541 | 1041 | 1561 | 2025 | 621 | 1197 | 1862 | 2492 | 689 | 1327 | 2120 | 2904
Standard |  | 1100 | 360 | 695 | 1016 | 1324 | 490 | 945 | 1382 | 1801 | 529 | 1022 | 1494 | 1946 | 593 | 1146 | 1717 | 2228 | 682 | 1317 | 2048 | 2742 | 756 | 1459 | 2331 | 3194
Standard |  | 1200 | 393 | 758 | 1108 | 1444 | 534 | 1031 | 1508 | 1964 | 578 | 1115 | 1630 | 2123 | 648 | 1250 | 1873 | 2430 | 745 | 1437 | 2234 | 2991 | 826 | 1592 | 2543 | 3484
Standard |  | 1300 | 431 | 834 | 1220 | 1591 | 586 | 1134 | 1660 | 2163 | 634 | 1226 | 1795 | 2338 | 711 | 1354 | 2030 | 2633 | 817 | 1557 | 2421 | 3240 | 905 | 1725 | 2755 | 3775
Standard |  | 1400 | 469 | 909 | 1332 | 1737 | 638 | 1237 | 1812 | 2362 | 689 | 1337 | 1959 | 2553 | 773 | 1458 | 2186 | 2835 | 888 | 1676 | 2607 | 3489 | 984 | 1857 | 2967 | 4065
Standard |  | 1500 | 507 | 985 | 1444 | 1884 | 689 | 1340 | 1964 | 2562 | 745 | 1448 | 2123 | 2769 | 835 | 1562 | 2342 | 3038 | 960 | 1796 | 2793 | 3739 | 1064 | 1990 | 3179 | 4356
Standard |  | 1600 | 544 | 1060 | 1556 | 2030 | 740 | 1443 | 2116 | 2761 | 800 | 1559 | 2287 | 2984 | 897 | 1666 | 2498 | 3240 | 1031 | 1916 | 2979 | 3988 | 1143 | 2123 | 3391 | 4646
Standard |  | 1800 | 619 | 1211 | 1779 | 2322 | 842 | 1648 | 2420 | 3158 | 910 | 1782 | 2616 | 3413 | 1021 | 1875 | 2810 | 3645 | 1173 | 2155 | 3351 | 4486 | 1300 | 2388 | 3815 | 5226
Standard |  | 2000 | 695 | 1363 | 2003 | 2615 | 945 | 1854 | 2724 | 3556 | 1022 | 2004 | 2945 | 3844 | 1146 | 2083 | 3122 | 4050 | 1318 | 2395 | 3724 | 4985 | 1460 | 2653 | 4239 | 5807
[7 empty] | Convector FLAT - thermal output at | 75/65/20°C | [16 empty] | New thermal output
| Height (mm) |  | 140 |  |  |  | 240 |  |  |  | 280 |  |  |  | 350 |  |  |  | 500 |  |  |  | 650
| Width (mm) |  | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23) | 80 (Type 08) | 130 (Type 13) | 180 (Type 18) | 230 (Type 23)
New | Lenght (mm) | 400 | 131 | 253 | 369 | 481 | 179 | 344 | 503 | 655 | 193 | 372 | 543 | 708 | 216 | 417 | 624 | 810 | 249 | 479 | 745 | 997 | 276 | 531 | 848 | 1161
New |  | 500 | 164 | 316 | 462 | 602 | 223 | 430 | 628 | 818 | 241 | 464 | 679 | 885 | 270 | 521 | 781 | 1013 | 311 | 599 | 931 | 1246 | 344 | 663 | 1060 | 1452
New |  | 600 | 197 | 379 | 554 | 722 | 268 | 515 | 753 | 982 | 290 | 557 | 814 | 1061 | 325 | 625 | 937 | 1215 | 374 | 718 | 1117 | 1495 | 414 | 796 | 1272 | 1742
New |  | 700 | 229 | 442 | 647 | 842 | 311 | 601 | 880 | 1145 | 337 | 650 | 951 | 1238 | 378 | 729 | 1093 | 1418 | 434 | 838 | 1303 | 1745 | 481 | 929 | 1484 | 2032
New |  | 800 | 262 | 506 | 739 | 963 | 356 | 688 | 1005 | 1310 | 385 | 744 | 1086 | 1416 | 432 | 833 | 1249 | 1620 | 496 | 958 | 1490 | 1994 | 550 | 1061 | 1696 | 2323
New |  | 900 | 295 | 569 | 832 | 1083 | 401 | 774 | 1132 | 1473 | 434 | 836 | 1223 | 1592 | 487 | 937 | 1405 | 1823 | 559 | 1078 | 1676 | 2243 | 620 | 1194 | 1908 | 2613
New |  | 1000 | 328 | 632 | 924 | 1203 | 446 | 860 | 1257 | 1636 | 482 | 929 | 1358 | 1768 | 541 | 1041 | 1561 | 2025 | 621 | 1197 | 1862 | 2492 | 689 | 1327 | 2120 | 2904
New |  | 1100 | 360 | 695 | 1016 | 1324 | 490 | 945 | 1382 | 1801 | 529 | 1022 | 1494 | 1946 | 593 | 1146 | 1717 | 2228 | 682 | 1317 | 2048 | 2742 | 756 | 1459 | 2331 | 3194
New |  | 1200 | 393 | 758 | 1108 | 1444 | 534 | 1031 | 1508 | 1964 | 578 | 1115 | 1630 | 2123 | 648 | 1250 | 1873 | 2430 | 745 | 1437 | 2234 | 2991 | 826 | 1592 | 2543 | 3484
New |  | 1300 | 431 | 834 | 1220 | 1591 | 586 | 1134 | 1660 | 2163 | 634 | 1226 | 1795 | 2338 | 711 | 1354 | 2030 | 2633 | 817 | 1557 | 2421 | 3240 | 905 | 1725 | 2755 | 3775
New |  | 1400 | 469 | 909 | 1332 | 1737 | 638 | 1237 | 1812 | 2362 | 689 | 1337 | 1959 | 2553 | 773 | 1458 | 2186 | 2835 | 888 | 1676 | 2607 | 3489 | 984 | 1857 | 2967 | 4065
New |  | 1500 | 507 | 985 | 1444 | 1884 | 689 | 1340 | 1964 | 2562 | 745 | 1448 | 2123 | 2769 | 835 | 1562 | 2342 | 3038 | 960 | 1796 | 2793 | 3739 | 1064 | 1990 | 3179 | 4356
New |  | 1600 | 544 | 1060 | 1556 | 2030 | 740 | 1443 | 2116 | 2761 | 800 | 1559 | 2287 | 2984 | 897 | 1666 | 2498 | 3240 | 1031 | 1916 | 2979 | 3988 | 1143 | 2123 | 3391 | 4646
New |  | 1800 | 619 | 1211 | 1779 | 2322 | 842 | 1648 | 2420 | 3158 | 910 | 1782 | 2616 | 3413 | 1021 | 1875 | 2810 | 3645 | 1173 | 2155 | 3351 | 4486 | 1300 | 2388 | 3815 | 5226
New |  | 2000 | 695 | 1363 | 2003 | 2615 | 945 | 1854 | 2724 | 3556 | 1022 | 2004 | 2945 | 3844 | 1146 | 2083 | 3122 | 4050 | 1318 | 2395 | 3724 | 4985 | 1460 | 2653 | 4239 | 5807