## TINOS V - PAROS V
Leistung TINOS V / PAROS V
Wärmeleistung gemessen nach DIN EN 442-2
Systemtemperaturen auswählen !
tV | 55 | °C | tR | 45 | °C | tRaum | 20 | °C
| Δt = | 29.7201 |  | °C
Typ 11
| Nenn- | Länge | Leistung | Exponent | Leistung
| bauhöhe mm | mm | nach EN 442 W * | n - | W
| 1800 | 300 | 653 | 1.281 | 336.7999
|  | 450 | 976 | 1.2761 | 504.6711
|  | 600 | 1298 | 1.2711 | 672.9079
750
| 1950 | 300 | 720 | 1.2418 | 378.9573
|  | 450 | 1056 | 1.2811 | 544.6283
|  | 600 | 1393 | 1.3205 | 703.9526
|  | 750 | 1729 | 1.3598 | 856.1813
| 2100 | 300
450
|  | 600 | 1429 | 1.2575 | 746.0465
|  | 750 | 1749 | 1.2685 | 907.9341
Typ 21
| Nenn- | Länge | Leistung | Exponent | Leistung
| bauhöhe mm |  | nach EN 442 W * | n - | W
| mm | mm | W | -
| 1800 | 300 | 886 | 1.3192 | 448.0411
|  | 450 | 1329 | 1.3192 | 672.0616
|  | 600 | 1772 | 1.3192 | 896.0821
750
| 1950 | 300 | 936 | 1.3231 | 472.3724
|  | 450 | 1405 | 1.3231 | 709.0633
|  | 600 | 1873 | 1.3231 | 945.2495
|  | 750 | 2341 | 1.3231 | 1181.4357
| 2100 | 300
450
|  | 600 | 1957 | 1.3327 | 982.7536
|  | 750 | 2446 | 1.3327 | 1228.3164

## Kos V - Faro V
Leistung Kos V / Faro V
Wärmeleistung gemessen nach DIN EN 442-2
Systemtemperaturen auswählen !
| tV | 75 | °C | °C | tR | 65 | °C | tRaum | 20 | °C
|  | Δt = | 49.8329 |  |  | °C
Typ 21
| Nenn- | Länge |  | Leistung | Exponent | Leistung
| bauhöhe mm | mm |  | nach EN 442 W * | n - | W
| 1500 | 300 |  | 850 | 1.3218 | 849.9974
|  | 450 |  | 1206 | 1.3184 | 1205.9964
|  | 600 |  | 1563 | 1.315 | 1562.9953
| 1800 | 300 |  | 886 | 1.3192 | 885.9973
|  | 450 |  | 1329 | 1.3192 | 1328.996
|  | 600 |  | 1772 | 1.3192 | 1771.9947
|  | 750 |  | 2215 | 1.3192 | 2214.9933
| 1950 | 300 |  | 936 | 1.3231 | 935.9972
|  | 450 |  | 1405 | 1.3231 | 1404.9958
|  | 600 |  | 1873 | 1.3231 | 1872.9944
|  | 750 |  | 2341 | 1.3231 | 2340.9929
| 2100 | 300 |  | 978 | 1.3327 | 977.997
|  | 450 |  | 1468 | 1.3327 | 1467.9955
|  | 600 |  | 1957 | 1.3327 | 1956.9941
|  | 750 |  | 2446 | 1.3327 | 2445.9926
Typ 22
| Nenn- | Länge |  | Leistung | Exponent | Leistung
| bauhöhe mm |  |  | nach EN 442 W * | n -
| mm | mm |  | W | - | W
| 1500 | 300 |  | 992 | 1.3038 | 991.9971
|  | 450 |  | 1436 | 1.314 | 1435.9957
|  | 600 |  | 1880 | 1.3241 | 1879.9943
| 1800 | 300 |  | 1046 | 1.3387 | 1045.9968
|  | 450 |  | 1569 | 1.3387 | 1568.9952
|  | 600 |  | 2092 | 1.3387 | 2091.9936
|  | 750 |  | 2615 | 1.3387 | 2614.992
| 1950 | 300 |  | 1103 | 1.4255 | 1102.9964
|  | 450 |  | 1654 | 1.4255 | 1653.9946
|  | 600 |  | 2205 | 1.4255 | 2204.9928
|  | 750 |  | 2756 | 1.4255 | 2755.9911
| 2100 | 300 |  | 1161 | 1.3343 | 1160.9965
|  | 450 |  | 1742 | 1.3343 | 1741.9947
|  | 600 |  | 2323 | 1.3343 | 2322.9929
|  | 750 |  | 2903 | 1.3343 | 2902.9912

## DELTA Laserline
Leistung DELTA Laserline Röhrenradiatoren
Wärmeleistung gemessen nach DIN EN 442-2
|  |  | tV : | 75 | °C |  | tR : | 65 | °C | tRaum | 20 | °C
[6 empty] | Δt = | 49.8329 |  | °C
Höhe | 75/65/20°C | Exp. n | Glieder | 75/65/20°C | Exp. n | Glieder | 75/65/20°C | Exp. n | Glieder | 75/65/20°C | Exp. n | Glieder | 75/65/20°C | Exp. n | Glieder
(mm) | 2-Säuler |  |  | 3-Säuler |  |  | 4-Säuler |  |  | 5-Säuler |  |  | 6-Säuler
BT | 63 |  | 20 | 101 |  | 20 | 139 |  | 20 | 177 |  | 20 | 215 |  | 20
155 | 12.66 | 1.212 | 253.1993 | 17.51 | 1.2227 | 350.199 | 22.83 | 1.2222 | 456.5987 | 28.71 | 1.2413 | 574.1984 | 34.8 | 1.2359 | 695.998
300 | 25.24 | 1.2243 | 504.7986 | 35.4 | 1.227 | 707.998 | 45.56 | 1.2297 | 911.1974 | 55.98 | 1.241 | 1119.5968 | 66.39 | 1.2523 | 1327.7962
350 | 28.96 | 1.2269 | 579.1984 | 40.5 | 1.233 | 809.9977 | 52.04 | 1.239 | 1040.7971 | 63.99 | 1.2488 | 1279.7964 | 75.93 | 1.2585 | 1518.5956
400 | 32.63 | 1.2296 | 652.5982 | 45.52 | 1.2388 | 910.3974 | 58.4 | 1.2479 | 1167.9967 | 71.87 | 1.2562 | 1437.3959 | 85.33 | 1.2645 | 1706.5951
450 | 36.26 | 1.2325 | 725.198 | 50.47 | 1.2445 | 1009.3971 | 64.68 | 1.2564 | 1293.5963 | 79.64 | 1.2634 | 1592.7954 | 94.6 | 1.2703 | 1891.9945
500 | 39.87 | 1.2354 | 797.3978 | 55.38 | 1.2499 | 1107.5968 | 70.88 | 1.2644 | 1417.5959 | 87.32 | 1.2702 | 1746.3949 | 103.76 | 1.2759 | 2075.194
550 | 43.46 | 1.2384 | 869.1975 | 60.25 | 1.2552 | 1204.9966 | 77.03 | 1.272 | 1540.5955 | 94.93 | 1.2767 | 1898.5945 | 112.83 | 1.2813 | 2256.5934
600 | 47.02 | 1.2415 | 940.3973 | 65.07 | 1.2604 | 1301.3963 | 83.12 | 1.2793 | 1662.3952 | 102.48 | 1.2829 | 2049.594 | 121.83 | 1.2865 | 2436.5929
750 | 57.65 | 1.2513 | 1152.9967 | 79.4 | 1.275 | 1587.9954 | 101.15 | 1.2986 | 2022.994 | 124.8 | 1.2997 | 2495.9926 | 148.45 | 1.3008 | 2968.9912
900 | 68.22 | 1.2615 | 1364.3961 | 93.57 | 1.2881 | 1871.3945 | 118.92 | 1.3147 | 2378.3929 | 146.79 | 1.3139 | 2935.7912 | 174.65 | 1.3131 | 3492.9896
1000 | 75.26 | 1.2684 | 1505.1957 | 102.97 | 1.2961 | 2059.3939 | 130.67 | 1.3237 | 2613.3921 | 161.31 | 1.322 | 3226.1903 | 191.95 | 1.3203 | 3838.9885
1100 | 82.3 | 1.2754 | 1645.9952 | 112.34 | 1.3034 | 2246.7933 | 142.38 | 1.3314 | 2847.5914 | 175.77 | 1.329 | 3515.3894 | 209.16 | 1.3266 | 4183.1874
1200 | 89.35 | 1.2823 | 1786.9948 | 121.7 | 1.3101 | 2433.9927 | 154.04 | 1.3378 | 3080.7906 | 190.17 | 1.335 | 3803.3884 | 226.29 | 1.3321 | 4525.7863
1500 | 110.64 | 1.3023 | 2212.7934 | 149.8 | 1.3264 | 2995.991 | 188.95 | 1.3504 | 3778.9884 | 233.18 | 1.3469 | 4663.5857 | 277.41 | 1.3433 | 5548.183
1800 | 132.23 | 1.3197 | 2644.5921 | 178.08 | 1.3369 | 3561.5892 | 223.92 | 1.3541 | 4478.3862 | 276.14 | 1.3504 | 5522.783 | 328.35 | 1.3467 | 6566.9799
2000 | 146.83 | 1.3289 | 2936.5911 | 197.1 | 1.3408 | 3941.988 | 247.36 | 1.3526 | 4947.1848 | 304.85 | 1.3486 | 6096.9813 | 362.34 | 1.3446 | 7246.7778
2200 | 161.63 | 1.3356 | 3232.5902 | 216.28 | 1.3421 | 4325.5868 | 270.93 | 1.3485 | 5418.5834 | 333.68 | 1.3437 | 6673.5796 | 396.42 | 1.3389 | 7928.3758
2500 | 184.23 | 1.3398 | 3684.5888 | 245.44 | 1.3393 | 4908.785 | 306.64 | 1.3387 | 6132.7813 | 377.21 | 1.3312 | 7544.1771 | 447.78 | 1.3236 | 8955.573
2800 | 207.36 | 1.3354 | 4147.1874 | 275.09 | 1.3307 | 5501.7833 | 342.82 | 1.326 | 6856.3793 | 421.18 | 1.3131 | 8423.5748 | 499.53 | 1.3002 | 9990.5704
3000 | 223.1 | 1.3267 | 4461.9865 | 295.18 | 1.3218 | 5903.5822 | 367.25 | 1.3169 | 7344.978 | 450.78 | 1.2985 | 9015.5733 | 534.3 | 1.28 | 10685.9689
Austauschbauhöhen
Höhe (mm) | 75/65/20°C | Exp. n | Glieder | 75/65/20°C | Exp. n | Glieder | 75/65/20°C | Exp. n | Glieder | 75/65/20°C | Exp. n | Glieder | 75/65/20°C | Exp. n | Glieder
| 2-Säuler |  |  | 3-Säuler |  |  | 4-Säuler |  |  | 5-Säuler |  |  | 6-Säuler
BT | 63 |  | 20 | 101 |  | 20 | 139 |  | 20 | 177 |  | 20 | 215 |  | 20
265 | [12 empty] | 58 | 1.235 | 1159.9967
365 |  |  |  | 42.01 | 1.2347 | 840.1976 | 53.96 | 1.2417 | 1079.1969 | 66.36 | 1.251 | 1327.1962 | 78.76 | 1.2603 | 1575.1955
415 |  |  |  | 47.01 | 1.2405 | 940.1973 | 60.29 | 1.2505 | 1205.7966 |  |  |  | 88.12 | 1.2663 | 1762.3949
565 | 44.53 | 1.2393 | 890.5975 | 61.7 | 1.2568 | 1233.9965 | 78.86 | 1.2742 | 1577.1954 | 97.2 | 1.2786 | 1943.9943 | 115.54 | 1.2829 | 2310.7933
665 | 51.64 | 1.2457 | 1032.7971 | 71.31 | 1.2669 | 1426.1959 | 90.97 | 1.2881 | 1819.3947 | 112.2 | 1.2905 | 2243.9934 | 133.42 | 1.2929 | 2668.3921
965 | 72.8 | 1.266 | 1455.9958 | 99.69 | 1.2934 | 1993.7941 | 126.57 | 1.3207 | 2531.3924 |  |  |  | 185.91 | 1.3179 | 3718.1888
1065 |  |  |  | 109.07 | 1.3009 | 2181.3935 | 138.29 | 1.3288 | 2765.7916 | 170.72 | 1.3267 | 3414.3897 | 203.15 | 1.3245 | 4062.9877
Eingabefelder für Vorlauf- / Rücklauf -und Raumtemperatur / Gliederanzahl
Leistung in W für gewählte Gliederanzahl

## ARRAN
ARRAN
Systemtemperaturen Auswählen !
| tV | 75 | °C tR | 65 | °C tRaum | 23 | °C
| Nenn- | Höhe |  | Leistung | Exponent | Leistung
| bauhöhe mm | mm | Länge mm | nach EN 442 W | n - | W
| 1430 | 514
|  |  | 600 | 587 | 1.2695 | 542.3483
| 1730 | 514
|  |  | 750 | 710 | 1.2602 | 656.3723
| 46.8222 |  | Δt = | 46.8222 | °C