## Ulow-E
Ulow-E Leistungskalkulator
Thermal heat output of Ulow-E aligned to EN 16430
Eingabe der gewünschten Systemtemperaturen:
40 | Vorlauftemperatur (°C)
33 | Rücklauftemperatur (°C)
20 | Lufttemperatur (°C)
Höhe [mm] | 500 |  |  |  | Höhe [mm] | 600 |  |  |  | Höhe [mm] | 900
Lüfterbetrieb | Aus | Ein | Systemtemp. | Calc. | Lüfterbetrieb | Aus | Ein | Systemtemp. | Calc. | Lüfterbetrieb | Aus | Ein | Systemtemp. | Calc.
Länge [mm] | W | W | °C |  | Länge [mm] | W | W | °C |  | Länge [mm] | W | W | °C
W/m | 332 | 574 | 40/33/20 °C | #REF! | W/m | 375 | 622 | 40/33/20 °C | #REF! | W/m | 489 | 744 | 40/33/20 °C | #REF!
Exponent-n | 1.3463 | 1.1326 |  |  | Exponent-n | 1.311 | 1.1208 |  |  | Exponent-n | 1.3484 | 1.1548
1200 | 398.4 | 688.8 |  | #REF! | #VALUE! | 450 | 746.4 | #VALUE! | #REF! | #VALUE! | 586.8 | 892.8
Thermal heat output of Ulow-E aligned to EN 16430 bei 40 / 33 / 20 °C
Typ | 22
Bauhhöhe in mm | 500 |  | 600 |  | 900
Lüfterbetrieb | Aus | Ein | Aus | Ein | Aus | Ein
Baulängen in mm
400 | 133 | 230 | 150 | 249 | 196 | 298
600 | 199 | 344 | 225 | 373 | 293 | 446
800 | 266 | 459 | 300 | 498 | 391 | 595
1000 | 332 | 574 | 375 | 622 | 489 | 744
1200 | 398 | 689 | 450 | 746 | 587 | 893
1400 | 465 | 804 | 525 | 871 | 685 | 1.042
1600 | 531 | 918 | 600 | 995 | 782 | 1.190
1800 | 598 | 1.033 | 675 | 1.120 | 880 | 1.339
2000 | 664 | 1.148 | 750 | 1.244 | 978 | 1.488
Exponent-n | 1.3463 | 1.1326 | 1.311 | 1.1208 | 1.3484 | 1.1548
Normkennlinie | [5 empty] | 10 K |  | 20 K
DT | PHI | DT | PHI | DT | PHI | DT | PHI | DT | PHI
K | W | K | W | K | W | K | W | K | W
30.08 | 804 | 50.74 | 1608 | 60.96 | 2046 | 10.4 | 198 | 20 | 469
30.26 | 1063 | 51.07 | 1989 | 61.83 | 2501 | 10.3 | 300 | 20.2 | 657
29.67 | 1196 | 51.02 | 2257 | 61.5 | 2801 | 10.3 | 354 | 19.8 | 744
29.51 | 1304 | 50.93 | 2679 | 61.03 | 3412 | 10.1 | 309 | 20.1 | 761
29.78 | 1791 | 50.61 | 3386 | 61.1 | 4234 | 10.09 | 558 | 20.2 | 1122
29.86 | 2133 | 50.98 | 3971 | 61.94 | 4939 | 10.2 | 645 | 20.3 | 1373
30.32 | 839 | 50.52 | 1665 | 62.28 | 2195 | 10.1 | 199 | 20.2 | 491
29.66 | 1076 | 50.92 | 2056 | 61.46 | 2566 | 10.2 | 307 | 20.3 | 695
29.66 | 1243 | 49.95 | 2290 | 61.19 | 2896 | 10.3 | 369 | 20.1 | 795
30.4 | 1386 | 51.16 | 2809 | 62.19 | 3640 | 11.1 | 354 | 19.6 | 775
30.01 | 1876 | 51.1 | 3548 | 61.67 | 4448 | 10.5 | 547 | 19.8 | 1140
30.1 | 2232 | 51.07 | 4128 | 61.62 | 5116 | 10.4 | 678 | 20.2 | 1420
30.07 | 886 | 51.18 | 1803 | 61.76 | 2298 | 10.5 | 223 | 20.2 | 523
29.65 | 1133 | 50.62 | 2155 | 61.45 | 2703 | 10.3 | 323 | 20 | 706
29.51 | 1281 | 50.6 | 2422 | 61.92 | 3071 | 10.7 | 390 | 19.8 | 801
30.2 | 1452 | 51.16 | 2966 | 61.17 | 3755 | 10.7 | 355 | 19.9 | 829
29.61 | 1906 | 50.93 | 3668 | 61.51 | 4604 | 10.3 | 551 | 19.8 | 1179
29.99 | 2275 | 51.17 | 4267 | 61.59 | 5261 | 10.3 | 682 | 19.7 | 1408

## ULOW E PURA Heating 30-60 K (hidden)
PF 40 mm ULOW E PURMO / Radson angelehnt an die En 442 | [9 empty] | To change the tabel on the left hand side
Thermal heat output of ULOW E PURMO / Radson according to EN 442 (Standby) and EN 16430 (30K - 60K)
Die Umrechnung auf andere Temperaturpaarungen abweichend von 75/65/20 erfolgt arithmetisch. | [9 empty] | Input of flow-, return- and airtemperature in [°C]
Wenn die Bedingung c=(Tr-Tl)/(Tv-Tl) < 0.7 ist, wird die Übertemperatur logarithmisch bestimmt. | [9 empty] | These values effects row 7, row 16 and row 25 | [6 empty] | Height [mm] | 500
[10 empty] | 40 | Flow temperature [°C] | Delta Tar | Delta Tln | c | Quot. dT | Calc. | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
75 | >>> | Delta T ar | Delta T ln | c | [5 empty] | 33 | Return temperature [°C] |  |  | 0.65 |  | log. | Length [mm] | W | W | °C
65 | >>> | 50 | 49.8329 | 0.81818 | [5 empty] | 20 | Air temperature [°C] | [5 empty] | 1000 |  |  |  | log.
20 | >>> | [15 empty] | Exponent
Eingabe der gewünschten Vorlauf-, Rücklauf- und Lufttemperaturen in die Zellen A10, A11 und A12
75 | flow temperature [°C] |  | Delta T ar | Delta T ln | c | Quot. Delta T | [10 empty] | Height [mm] | 600
65 | return temperature [°C] |  | 50 | 49.8329 | 0.81818 | 1 | [10 empty] | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
20 | air temperature [°C] | [15 empty] | Length [mm] | W | W | °C
[17 empty] | 1000 |  |  |  | log.
[9 empty] | HLK | [7 empty] | Exponent
Type | Height | Length | Fan Voltage |  | Exponent | THOP | Korr.-Faktor | THOP | THOP
[6 empty] | 50K | 50K / 50 K | 75/65/20 | 30K | [7 empty] | Height [mm] | 900
| mm | mm | V |  |  | [Watt] |  | [Watt] | [Watt] | [7 empty] | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
22 | 500 | 1000 | 0 | 7.8438 | 1.3424 | 1497 | 1 | 1497 | 754.0704 | [7 empty] | Length [mm] | W | W | °C
22 | 500 | 1000 | 8 | 20.1649 | 1.1878 | 2102 | 1 | 2102 | 1145.8313 | [7 empty] | 1000 |  |  |  | log.
22 | 600 | 1000 | 0 | 8.3557 | 1.3545 | 1672 | 1 | 1672 | 837.0319 | [7 empty] | Exponent
22 | 600 | 1000 | 8 | 21.0499 | 1.1967 | 2272 | 1 | 2272 | 1232.883
22 | 900 | 1000 | 0 | 10.3783 | 1.3743 | 2244 | 1 | 2244 | 1112.0801
22 | 900 | 1000 | 8 | 21.8667 | 1.2441 | 2841 | 1 | 2841 | 1504.7668
Note on F15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187
Note on G15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187
Note on J15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187

## ULOW E PURA Heating 10-<30 K (hidden)
PF 40 mm ULOW E PURMO / Radson angelehnt an die En 442 | [9 empty] | To change the tabel on the left hand side
Thermal heat output of ULOW E PURMO / Radson aligned to EN 16430 (10K - 30K)
Die Umrechnung auf andere Temperaturpaarungen abweichend von 75/65/20 erfolgt arithmetisch. | [9 empty] | Input of flow-, return- and airtemperature in [°C]
Wenn die Bedingung c=(Tr-Tl)/(Tv-Tl) < 0.7 ist, wird die Übertemperatur logarithmisch bestimmt. | [9 empty] | These values effects row 7, row 16 and row 25 | [6 empty] | Height [mm] | 500
[10 empty] | 40 | Flow temperature [°C] | Delta Tar | Delta Tln | c | Quot. dT | Calc. | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
75 | >>> | Delta T ar | Delta T ln | c | 42 | >>> | Delta T ar | Delta T ln |  | 33 | Return temperature [°C] | 16.5 | 16.2495 | 0.65 | 0.8152 | log. | Length [mm] | W | W | °C
65 | >>> | 50 | 49.8329 | 0.81818 | 38 | >>> | 20 | 19.9332 | 0.81818 | 20 | Air temperature [°C] | [5 empty] | 1000 | 332 | 574 | 40/33/20 °C | log.
20 | >>> |  |  |  | 20 | >>> | [10 empty] | Exponent | 1.3463 | 1.1326
Eingabe der gewünschten Vorlauf-, Rücklauf- und Lufttemperaturen in die Zellen A10, A11 und A12
42 | flow temperature [°C] |  | Delta T ar | Delta T ln | c | Quot. Delta T | [10 empty] | Height [mm] | 600
38 | return temperature [°C] |  | 20 | 19.9332 | 0.81818 | 1 | [10 empty] | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
20 | air temperature [°C] | [15 empty] | Length [mm] | W | W | °C
[17 empty] | 1000 | 375 | 622 | 40/33/20 °C | log.
[9 empty] | HLK | [7 empty] | Exponent | 1.311 | 1.1208
Type | Height | Length | Fan Voltage |  | Exponent | THOP | Korr.-Faktor | THOP | THOP
[6 empty] | 20K | 20K / 20 K | 42/38/20 | 10K | [7 empty] | Height [mm] | 900
| mm | mm | V |  |  | [Watt] |  | [Watt] | [Watt] | [7 empty] | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
22 | 500 | 1000 | 0 | 7.7332 | 1.3463 | 437 | 1 | 437 | 171.6717 | [7 empty] | Length [mm] | W | W | °C
22 | 500 | 1000 | 8 | 24.3204 | 1.1326 | 724 | 1 | 724 | 330.0805 | [7 empty] | 1000 | 489 | 744 | 40/33/20 °C | log.
22 | 600 | 1000 | 0 | 9.665 | 1.311 | 490.7099 | 1 | 490.7099 | 197.7792 | [7 empty] | Exponent | 1.3484 | 1.1548
22 | 600 | 1000 | 8 | 27.217 | 1.1208 | 781.7839 | 1 | 781.7839 | 359.4846
22 | 900 | 1000 | 0 | 11.34 | 1.3484 | 644.1108 | 1 | 644.1108 | 252.9547
22 | 900 | 1000 | 8 | 29.6389 | 1.1548 | 942.6064 | 1 | 942.6064 | 423.3426
Note on F15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187
Note on G15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187
Note on J15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187

## Logbook (hidden)
2023-09-21 | adapting dokument for ULOW E PURMO / Radson | RSC