## PURMO Plan Ramo Ventil
|  | tflow | trtn | troom | dTln
|  | 75 | 65 | 20 | 49.8329
PURMO Plan/Ramo Ventil Compact (FCV/RCV) Heat Output, W - Logarithmic
2013-05-22
Type |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
Height, mm |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500
Nominal OP, W/m |  | 529 | 732 | 937 | 1314 | 680 | 929 | 1198 | 1664 | 823 | 1113 | 1444 | 1994
Exponent n |  | 1.282 | 1.2786 | 1.3 | 1.3159 | 1.2824 | 1.2846 | 1.3098 | 1.3245 | 1.2827 | 1.2907 | 1.3197 | 1.3331
Length, mm
| 400 | 211.6 | 292.8 | 374.8 | 525.6 | 272 | 371.6 | 479.2 | 665.5999 | 329.2 | 445.2 | 577.5999 | 797.5999
| 500 | 264.5 | 366 | 468.5 | 656.9999 | 340 | 464.5 | 598.9999 | 831.9999 | 411.5 | 556.5 | 721.9999 | 996.9999
| 600 | 317.4 | 439.2 | 562.1999 | 788.3999 | 408 | 557.4 | 718.7999 | 998.3999 | 493.8 | 667.7999 | 866.3999 | 1196.3999
| 700 | 370.3 | 512.4 | 655.8999 | 919.7999 | 476 | 650.2999 | 838.5999 | 1164.7999 | 576.0999 | 779.0999 | 1010.7999 | 1395.7999
| 800 | 423.2 | 585.5999 | 749.5999 | 1051.1999 | 544 | 743.1999 | 958.3999 | 1331.1999 | 658.3999 | 890.3999 | 1155.1999 | 1595.1999
| 900 | 476.1 | 658.7999 | 843.2999 | 1182.5999 | 611.9999 | 836.0999 | 1078.1999 | 1497.5999 | 740.6999 | 1001.6999 | 1299.5999 | 1794.5998
| 1000 | 529 | 731.9999 | 936.9999 | 1313.9999 | 679.9999 | 928.9999 | 1197.9999 | 1663.9998 | 822.9999 | 1112.9999 | 1443.9999 | 1993.9998
| 1200 | 634.7999 | 878.3999 | 1124.3999 | 1576.7999 | 815.9999 | 1114.7999 | 1437.5999 | 1996.7998 | 987.5999 | 1335.5999 | 1732.7998 | 2392.7998
| 1400 | 740.5999 | 1024.7999 | 1311.7999 | 1839.5998 | 951.9999 | 1300.5999 | 1677.1998 | 2329.5998 | 1152.1999 | 1558.1999 | 2021.5998 | 2791.5997
| 1600 | 846.3999 | 1171.1999 | 1499.1999 | 2102.3998 | 1087.9999 | 1486.3999 | 1916.7998 | 2662.3998 | 1316.7999 | 1780.7998 | 2310.3998 | 3190.3997
| 1800 | 952.1999 | 1317.5999 | 1686.5998 | 2365.1998 | 1223.9999 | 1672.1999 | 2156.3998 | 2995.1997 | 1481.3999 | 2003.3998 | 2599.1998 | 3589.1997
| 2000 | 1057.9999 | 1463.9999 | 1873.9998 | 2627.9998 | 1359.9999 | 1857.9998 | 2395.9998 | 3327.9997 | 1645.9999 | 2225.9998 | 2887.9997 | 3987.9996
| 2300 | 1216.6999 | 1683.5999 | 2155.0998 | 3022.1997 | 1563.9999 | 2136.6998 | 2755.3997 | 3827.1996 | 1892.8998 | 2559.8998 | 3321.1997 | 4586.1996
| 2600 | 1375.3999 | 1903.1998 | 2436.1998 | 3416.3997 | 1767.9998 | 2415.3998 | 3114.7997 | 4326.3996 | 2139.7998 | 2893.7997 | 3754.3997 | 5184.3995
| 3000 | 1586.9999 | 2195.9998 | 2810.9997 | 3941.9996 | 2039.9998 | 2786.9998 | 3593.9997 | 4991.9995 | 2468.9998 | 3338.9997 | 4331.9996 | 5981.9994
RAL Reg. Nr.: |  | 0816 | 0817 | 0818 | 0819 | 0816 | 0817 | 0818 | 0819 | 0816 | 0817 | 0818 | 0819
Type |  | 0816: 11; 0817: 21; 0818: 22; 0819: 33
Height, mm |  | 0816: 600; 0817: 600; 0818: 600; 0819: 600
Nominal OP, W/m |  | 0816: 961; 0817: 1288; 0818: 1676; 0819: 2309
Exponent n |  | 0816: 1.2831; 0817: 1.2967; 0818: 1.3295; 0819: 1.3417
Length, mm
| 400 | 0816: 384.4; 0817: 515.2; 0818: 670.3999; 0819: 923.5999
| 500 | 0816: 480.5; 0817: 643.9999; 0818: 837.9999; 0819: 1154.4999
| 600 | 0816: 576.5999; 0817: 772.7999; 0818: 1005.5999; 0819: 1385.3999
| 700 | 0816: 672.6999; 0817: 901.5999; 0818: 1173.1999; 0819: 1616.2998
| 800 | 0816: 768.7999; 0817: 1030.3999; 0818: 1340.7999; 0819: 1847.1998
| 900 | 0816: 864.8999; 0817: 1159.1999; 0818: 1508.3999; 0819: 2078.0998
| 1000 | 0816: 960.9999; 0817: 1287.9999; 0818: 1675.9998; 0819: 2308.9998
| 1200 | 0816: 1153.1999; 0817: 1545.5999; 0818: 2011.1998; 0819: 2770.7997
| 1400 | 0816: 1345.3999; 0817: 1803.1998; 0818: 2346.3998; 0819: 3232.5997
| 1600 | 0816: 1537.5999; 0817: 2060.7998; 0818: 2681.5998; 0819: 3694.3997
| 1800 | 0816: 1729.7998; 0817: 2318.3998; 0818: 3016.7997; 0819: 4156.1996
| 2000 | 0816: 1921.9998; 0817: 2575.9998; 0818: 3351.9997; 0819: 4617.9996
| 2300 | 0816: 2210.2998; 0817: 2962.3997; 0818: 3854.7996; 0819: 5310.6995
| 2600 | 0816: 2498.5998; 0817: 3348.7997; 0818: 4357.5996; 0819: 6003.3994
| 3000 | 0816: 2882.9997; 0817: 3863.9997; 0818: 5027.9995; 0819: 6926.9994
RAL Reg. Nr.: |  | 0816: 0816; 0817: 0817; 0818: 0818; 0819: 0819

## Purmo Hygiene (hidden)
Purmo Hygiene Tehot | [8 empty] | 260207 MII
|  |  | tm= | 75 | oC
|  |  | tp= | 65 | oC | dT= | 49.8329 | K
|  |  | th= | 20 | oC
Tyyppi |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30
Korkeus, mm |  | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900
Normiteho, W/m |  | 348 | 630 | 874 | 449 | 787 | 1098 | 546 | 938 | 1309 | 639 | 1085 | 1510 | 1516 | 2069
Exponentti n |  | 1.3425 | 1.2815 | 1.2957 | 1.3255 | 1.2835 | 1.3004 | 1.3086 | 1.2856 | 1.3051 | 1.2916 | 1.2876 | 1.3098 | 1.3042 | 1.3418
Pituus, mm
| 400 | 139.2 | 252 | 349.6 | 179.6 | 314.8 | 439.2 | 218.4 | 375.2 | 523.6 | 255.6 | 434 | 603.9999 | 606.3999 | 827.5999
| 500 | 174 | 315 | 437 | 224.5 | 393.5 | 549 | 273 | 469 | 654.4999 | 319.5 | 542.5 | 754.9999 | 757.9999 | 1034.4999
| 600 | 208.8 | 378 | 524.4 | 269.4 | 472.2 | 658.7999 | 327.6 | 562.7999 | 785.3999 | 383.4 | 650.9999 | 905.9999 | 909.5999 | 1241.3999
| 700 | 243.6 | 441 | 611.7999 | 314.3 | 550.9 | 768.5999 | 382.2 | 656.5999 | 916.2999 | 447.3 | 759.4999 | 1056.9999 | 1061.1999 | 1448.2999
| 800 | 278.4 | 504 | 699.1999 | 359.2 | 629.5999 | 878.3999 | 436.8 | 750.3999 | 1047.1999 | 511.2 | 867.9999 | 1207.9999 | 1212.7999 | 1655.1998
| 900 | 313.2 | 566.9999 | 786.5999 | 404.1 | 708.2999 | 988.1999 | 491.4 | 844.1999 | 1178.0999 | 575.0999 | 976.4999 | 1358.9999 | 1364.3999 | 1862.0998
| 1000 | 348 | 629.9999 | 873.9999 | 449 | 786.9999 | 1097.9999 | 546 | 937.9999 | 1308.9999 | 638.9999 | 1084.9999 | 1509.9999 | 1515.9999 | 2068.9998
| 1100 | 382.8 | 692.9999 | 961.3999 | 493.9 | 865.6999 | 1207.7999 | 600.5999 | 1031.7999 | 1439.8999 | 702.8999 | 1193.4999 | 1660.9998 | 1667.5998 | 2275.8998
| 1200 | 417.6 | 755.9999 | 1048.7999 | 538.8 | 944.3999 | 1317.5999 | 655.1999 | 1125.5999 | 1570.7999 | 766.7999 | 1301.9999 | 1811.9998 | 1819.1998 | 2482.7998
| 1400 | 487.2 | 881.9999 | 1223.5999 | 628.5999 | 1101.7999 | 1537.1999 | 764.3999 | 1313.1999 | 1832.5998 | 894.5999 | 1518.9999 | 2113.9998 | 2122.3998 | 2896.5997
| 1500 | 522 | 944.9999 | 1310.9999 | 673.4999 | 1180.4999 | 1646.9999 | 818.9999 | 1406.9999 | 1963.4998 | 958.4999 | 1627.4999 | 2264.9998 | 2273.9998 | 3103.4997
| 1600 | 556.7999 | 1007.9999 | 1398.3999 | 718.3999 | 1259.1999 | 1756.7998 | 873.5999 | 1500.7999 | 2094.3998 | 1022.3999 | 1735.9998 | 2415.9998 | 2425.5998 | 3310.3997
| 1800 | 626.3999 | 1133.9999 | 1573.1999 | 808.1999 | 1416.5999 | 1976.3998 | 982.7999 | 1688.3998 | 2356.1998 | 1150.1999 | 1952.9998 | 2717.9998 | 2728.7998 | 3724.1997
| 2000 | 695.9999 | 1259.9999 | 1747.9998 | 897.9999 | 1573.9999 | 2195.9998 | 1091.9999 | 1875.9998 | 2617.9998 | 1277.9999 | 2169.9998 | 3019.9997 | 3031.9997 | 4137.9996
| 2200 | 765.5999 | 1385.9999 | 1922.7998 | 987.7999 | 1731.3998 | 2415.5998 | 1201.1999 | 2063.5998 | 2879.7997 | 1405.7999 | 2386.9998 | 3321.9997 | 3335.1997 | 4551.7996
| 2300 | 800.3999 | 1448.9999 | 2010.1998 | 1032.6999 | 1810.0998 | 2525.3998 | 1255.7999 | 2157.3998 | 3010.6997 | 1469.6999 | 2495.4998 | 3472.9997 | 3486.7997 | 4758.6996
| 2400 | 835.1999 | 1511.9999 | 2097.5998 | 1077.5999 | 1888.7998 | 2635.1998 | 1310.3999 | 2251.1998 | 3141.5997 | 1533.5999 | 2603.9998 | 3623.9997 | 3638.3997 | 4965.5995
| 2600 | 904.7999 | 1637.9999 | 2272.3998 | 1167.3999 | 2046.1998 | 2854.7997 | 1419.5999 | 2438.7998 | 3403.3997 | 1661.3999 | 2820.9997 | 3925.9996 | 3941.5996 | 5379.3995
| 2800 | 974.3999 | 1763.9998 | 2447.1998 | 1257.1999 | 2203.5998 | 3074.3997 | 1528.7999 | 2626.3998 | 3665.1997 | 1789.1998 | 3037.9997 | 4227.9996 | 4244.7996 | 5793.1995
| 3000 | 1043.9999 | 1889.9998 | 2621.9998 | 1346.9999 | 2360.9998 | 3293.9997 | 1637.9999 | 2813.9997 | 3926.9996 | 1916.9998 | 3254.9997 | 4529.9996 | 4547.9996 | 6206.9994
RAL Reg. Nr.: |  | 810 | 851 | 852 | 810 | 851 | 852 | 810 | 851 | 852 | 810 | 851 | 852 | 851 | 852

## Purmo Planora (hidden)
Purmo Planora Tehot | [8 empty] | 260207 MII
|  |  | tm= | 75 | oC
|  |  | tp= | 65 | oC | dT= | 49.8329 | K
|  |  | th= | 20 | oC
Tyyppi |  | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33
Korkeus, mm |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900
Normiteho, W/m |  | 546 | 761 | 961 | 1347 | 711 | 963 | 1221 | 1699 | 868 | 1156 | 1470 | 2035 | 1018 | 1340 | 1709 | 2356 | 1427 | 1861 | 2388 | 3260
Exponentti n |  | 1.2981 | 1.2803 | 1.3094 | 1.314 | 1.3026 | 1.294 | 1.3182 | 1.3255 | 1.307 | 1.3076 | 1.327 | 1.3371 | 1.3115 | 1.3213 | 1.3358 | 1.3486 | 1.317 | 1.339 | 1.3561 | 1.36
Pituus, mm
| 500 | 273 | 380.5 | 480.5 | 673.4999 | 355.5 | 481.5 | 610.4999 | 849.4999 | 434 | 577.9999 | 734.9999 | 1017.4999 | 509 | 669.9999 | 854.4999 | 1177.9999 | 713.4999 | 930.4999 | 1193.9999 | 1629.9998
| 600 | 327.6 | 456.6 | 576.5999 | 808.1999 | 426.6 | 577.7999 | 732.5999 | 1019.3999 | 520.8 | 693.5999 | 881.9999 | 1220.9999 | 610.7999 | 803.9999 | 1025.3999 | 1413.5999 | 856.1999 | 1116.5999 | 1432.7999 | 1955.9998
| 700 | 382.2 | 532.7 | 672.6999 | 942.8999 | 497.7 | 674.0999 | 854.6999 | 1189.2999 | 607.5999 | 809.1999 | 1028.9999 | 1424.4999 | 712.5999 | 937.9999 | 1196.2999 | 1649.1998 | 998.8999 | 1302.6999 | 1671.5998 | 2281.9998
| 800 | 436.8 | 608.7999 | 768.7999 | 1077.5999 | 568.7999 | 770.3999 | 976.7999 | 1359.1999 | 694.3999 | 924.7999 | 1175.9999 | 1627.9998 | 814.3999 | 1071.9999 | 1367.1999 | 1884.7998 | 1141.5999 | 1488.7999 | 1910.3998 | 2607.9998
| 900 | 491.4 | 684.8999 | 864.8999 | 1212.2999 | 639.8999 | 866.6999 | 1098.8999 | 1529.0999 | 781.1999 | 1040.3999 | 1322.9999 | 1831.4998 | 916.1999 | 1205.9999 | 1538.0999 | 2120.3998 | 1284.2999 | 1674.8998 | 2149.1998 | 2933.9997
| 1000 | 546 | 760.9999 | 960.9999 | 1346.9999 | 710.9999 | 962.9999 | 1220.9999 | 1698.9998 | 867.9999 | 1155.9999 | 1469.9999 | 2034.9998 | 1017.9999 | 1339.9999 | 1708.9998 | 2355.9998 | 1426.9999 | 1860.9998 | 2387.9998 | 3259.9997
| 1200 | 655.1999 | 913.1999 | 1153.1999 | 1616.3999 | 853.1999 | 1155.5999 | 1465.1999 | 2038.7998 | 1041.5999 | 1387.1999 | 1763.9998 | 2441.9998 | 1221.5999 | 1607.9999 | 2050.7998 | 2827.1997 | 1712.3998 | 2233.1998 | 2865.5997 | 3911.9996
| 1400 | 764.3999 | 1065.3999 | 1345.3999 | 1885.7998 | 995.3999 | 1348.1999 | 1709.3998 | 2378.5998 | 1215.1999 | 1618.3999 | 2057.9998 | 2848.9997 | 1425.1999 | 1875.9998 | 2392.5998 | 3298.3997 | 1997.7998 | 2605.3998 | 3343.1997 | 4563.9996
| 1600 | 873.5999 | 1217.5999 | 1537.5999 | 2155.1998 | 1137.5999 | 1540.7999 | 1953.5998 | 2718.3998 | 1388.7999 | 1849.5998 | 2351.9998 | 3255.9997 | 1628.7999 | 2143.9998 | 2734.3997 | 3769.5996 | 2283.1998 | 2977.5997 | 3820.7996 | 5215.9995
| 1800 | 982.7999 | 1369.7999 | 1729.7998 | 2424.5998 | 1279.7999 | 1733.3998 | 2197.7998 | 3058.1997 | 1562.3999 | 2080.7998 | 2645.9998 | 3662.9997 | 1832.3998 | 2411.9998 | 3076.1997 | 4240.7996 | 2568.5998 | 3349.7997 | 4298.3996 | 5867.9994
| 2000 | 1091.9999 | 1521.9999 | 1921.9998 | 2693.9998 | 1421.9999 | 1925.9998 | 2441.9998 | 3397.9997 | 1735.9998 | 2311.9998 | 2939.9997 | 4069.9996 | 2035.9998 | 2679.9998 | 3417.9997 | 4711.9996 | 2853.9997 | 3721.9997 | 4775.9996 | 6519.9994
| 2300 | 1255.7999 | 1750.2998 | 2210.2998 | 3098.0997 | 1635.2999 | 2214.8998 | 2808.2997 | 3907.6996 | 1996.3998 | 2658.7998 | 3380.9997 | 4680.4996 | 2341.3998 | 3081.9997 | 3930.6996 | 5418.7995 | 3282.0997 | 4280.2996 | 5492.3995 | 7497.9993
| 2600 | 1419.5999 | 1978.5998 | 2498.5998 | 3502.1997 | 1848.5998 | 2503.7998 | 3174.5997 | 4417.3996 | 2256.7998 | 3005.5997 | 3821.9996 | 5290.9995 | 2646.7998 | 3483.9997 | 4443.3996 | 6125.5994 | 3710.1997 | 4838.5996 | 6208.7994 | 8475.9992
| 3000 | 1637.9999 | 2282.9998 | 2882.9997 | 4040.9996 | 2132.9998 | 2888.9997 | 3662.9997 | 5096.9995 | 2603.9998 | 3467.9997 | 4409.9996 | 6104.9994 | 3053.9997 | 4019.9996 | 5126.9995 | 7067.9993 | 4280.9996 | 5582.9995 | 7163.9993 | 9779.9991
RAL Reg. Nr.: