## Delta Laserline
DELTA DESIGN
|  |  | New temp. | tflow = | 70 | oC
|  |  |  | trtn = | 40 | oC
|  |  |  | troom = | 20 | oC
|  |  | Length of the radiator: | L= | 2000 | mm | = | 40 | sections | [5 empty] | 24.10.2003
Rettig Lämpö Oy
|  | 2 - columns |  |  | 3 - columns |  |  | 4 - columns |  |  | 5 - columns |  |  | 6 - columns
|  | ∆T |  |  | ∆T |  |  | ∆T |  |  | ∆T |  |  | ∆T
|  | 32.7407 |  |  | 32.7407 |  |  | 32.7407 |  |  | 32.7407 |  |  | 32.7407
Height | Type | W/section | Tot.W | Type | W/section | Tot.W | Type | W/section | Tot.W | Type | W/section | Tot.W | Type | W/section | Tot.W
155 | 2016 | 7.5782 | 303.1298 | 3016 | 10.4341 | 417.3626 | 4016 | 13.6071 | 544.2836 | 5016 | 16.9739 | 678.9541 | 6016 | 20.6215 | 824.8584
300 | 2030 | 15.0301 | 601.205 | 3030 | 21.0562 | 842.248 | 4030 | 27.0685 | 1082.7394 | 5030 | 33.1006 | 1324.0222 | 6030 | 39.0685 | 1562.7416
350 | 2035 | 17.2264 | 689.0547 | 3035 | 24.0286 | 961.144 | 4035 | 30.7969 | 1231.8772 | 5035 | 37.7121 | 1508.4823 | 6035 | 44.5654 | 1782.6162
365 | 2037 | - | - | 3037 | 24.9065 | 996.2619 | 4037 | 31.8967 | 1275.8676 | 5037 | 39.0724 | 1562.8955 | 6037 | 46.1912 | 1847.6477
400 | 2040 | 19.3872 | 775.4891 | 3040 | 26.9407 | 1077.6287 | 4040 | 34.4307 | 1377.2299 | 5040 | 42.2236 | 1688.9431 | 6040 | 49.9555 | 1998.2181
415 | 2042 | - | - | 3042 | 27.8025 | 1112.1019 | 4042 | 35.5059 | 1420.2369 | 5042 | - | - | 6042 | 51.5495 | 2061.9809
450 | 2045 | 21.5176 | 860.7027 | 3045 | 29.7983 | 1191.9337 | 4045 | 37.9962 | 1519.8496 | 5045 | 46.646 | 1865.8412 | 6045 | 55.2466 | 2209.8651
500 | 2050 | 23.6308 | 945.2319 | 3050 | 32.6226 | 1304.9046 | 4050 | 41.4976 | 1659.905 | 5050 | 50.9972 | 2039.89 | 6050 | 60.4526 | 2418.1033
550 | 2055 | 25.7259 | 1029.0351 | 3055 | 35.4118 | 1416.473 | 4055 | 44.9533 | 1798.1335 | 5055 | 55.2893 | 2211.5729 | 6055 | 65.5868 | 2623.4725
565 | 2057 | 26.3492 | 1053.9686 | 3057 | 36.2395 | 1449.58 | 4057 | 45.9784 | 1839.1378 | 5057 | 56.5659 | 2262.6359 | 6057 | 67.1166 | 2684.6649
600 | 2060 | 27.7967 | 1111.8676 | 3060 | 38.1607 | 1526.4264 | 4060 | 48.3577 | 1934.3062 | 5060 | 59.5301 | 2381.2053 | 6060 | 70.6627 | 2826.5065
665 | 2067 | 30.4736 | 1218.9457 | 3067 | 41.7052 | 1668.2083 | 4067 | 52.7278 | 2109.1124 | 5067 | 64.967 | 2598.6816 | 6067 | 77.1756 | 3087.0228
750 | 2075 | 33.9397 | 1357.5871 | 3075 | 46.2776 | 1851.1043 | 4075 | 58.3682 | 2334.73 | 5075 | 71.9819 | 2879.2746 | 6075 | 85.5828 | 3423.3116
900 | 2090 | 39.9894 | 1599.5746 | 3090 | 54.2348 | 2169.3926 | 4090 | 68.1562 | 2726.2468 | 5090 | 84.1577 | 3366.308 | 6090 | 100.1643 | 4006.5731
965 | 2097 | 42.5929 | 1703.714 | 3097 | 57.6526 | 2306.1022 | 4097 | 72.3565 | 2894.2614 | 5097 | - | - | 6097 | 106.4056 | 4256.2252
1000 | 2100 | 43.9874 | 1759.4957 | 3100 | 59.4814 | 2379.2561 | 4100 | 74.6056 | 2984.2226 | 5100 | 92.1657 | 3686.6272 | 6100 | 109.751 | 4390.0417
1065 | 2107 | - | - | 3107 | 62.8772 | 2515.0878 | 4107 | 78.7859 | 3151.4347 | 5107 | 97.3482 | 3893.9295 | 6107 | 115.9485 | 4637.9392
1100 | 2110 | 47.9597 | 1918.389 | 3110 | 64.6938 | 2587.7514 | 4110 | 81.0268 | 3241.0701 | 5110 | 100.1303 | 4005.212 | 6110 | 119.2726 | 4770.9043
1200 | 2120 | 51.9162 | 2076.6466 | 3120 | 69.8854 | 2795.4177 | 4120 | 87.4251 | 3497.0038 | 5120 | 108.0586 | 4322.3454 | 6120 | 128.7408 | 5149.6307
1500 | 2150 | 63.7445 | 2549.7792 | 3150 | 85.4301 | 3417.2021 | 4150 | 106.6676 | 4266.7046 | 5150 | 131.8319 | 5273.2768 | 6150 | 157.0773 | 6283.0911
1800 | 2180 | 75.6242 | 3024.9685 | 3180 | 101.1075 | 4044.2988 | 4180 | 126.2113 | 5048.4517 | 5180 | 155.8888 | 6235.5534 | 6180 | 185.6535 | 7426.1388
2000 | 2200 | 83.6477 | 3345.9076 | 3200 | 111.7217 | 4468.8685 | 4200 | 139.5117 | 5580.4679 | 5200 | 172.2276 | 6889.106 | 6200 | 205.0541 | 8202.1645
2200 | 2220 | 91.8183 | 3672.7309 | 3220 | 122.526 | 4901.0402 | 4220 | 153.0707 | 6122.8293 | 5220 | 188.9069 | 7556.2769 | 6220 | 224.8826 | 8995.3047
2500 | 2250 | 104.4709 | 4178.8346 | 3250 | 139.2105 | 5568.4216 | 4250 | 173.9666 | 6958.6646 | 5250 | 214.6839 | 8587.3549 | 6250 | 255.6692 | 10226.7682
2800 | 2280 | 117.8064 | 4712.2562 | 3280 | 156.5968 | 6263.8732 | 4280 | 195.5413 | 7821.6531 | 5280 | 241.5529 | 9662.1154 | 6280 | 288.0568 | 11522.2723
3000 | 2300 | 127.2164 | 5088.6579 | 3300 | 168.6676 | 6746.7037 | 4300 | 210.2846 | 8411.3854 | 5300 | 260.132 | 10405.2806 | 6300 | 310.7536 | 12430.1437
PURMO DELTA DESIGN
24.10.2003
Rettig Lämpö Oy
|  | 2 - columns |  |  | 3 - columns |  |  | 4 - columns |  |  | 5 - columns |  |  | 6 - columns
|  | ∆T |  |  | ∆T |  |  | ∆T |  |  | ∆T |  |  | ∆T
|  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
Height | Type | W | Eks. | Type | EUR | Eks. | Type | EUR | Eks. | Type | EUR | Eks. | Type | EUR | Eks.
155 | 2016 | 12.66 | 1.212 | 3016 | 17.51 | 1.2227 | 4016 | 22.83 | 1.2222 | 5016 | 28.71 | 1.2413 | 6016 | 34.8 | 1.2359
300 | 2030 | 25.24 | 1.2243 | 3030 | 35.4 | 1.227 | 4030 | 45.56 | 1.2297 | 5030 | 55.98 | 1.241 | 6030 | 66.39 | 1.2523
350 | 2035 | 28.96 | 1.2269 | 3035 | 40.5 | 1.233 | 4035 | 52.04 | 1.239 | 5035 | 63.99 | 1.2488 | 6035 | 75.93 | 1.2585
365 | 2037 | - | - | 3037 | 42.01 | 1.2347 | 4037 | 53.96 | 1.2417 | 5037 | 66.36 | 1.251 | 6037 | 78.76 | 1.2603
400 | 2040 | 32.63 | 1.2296 | 3040 | 45.52 | 1.2388 | 4040 | 58.4 | 1.2479 | 5040 | 71.87 | 1.2562 | 6040 | 85.33 | 1.2645
415 | 2042 | - | - | 3042 | 47.01 | 1.2405 | 4042 | 60.29 | 1.2505 | 5042 | - | - | 6042 | 88.12 | 1.2663
450 | 2045 | 36.26 | 1.2325 | 3045 | 50.47 | 1.2445 | 4045 | 64.68 | 1.2564 | 5045 | 79.64 | 1.2634 | 6045 | 94.6 | 1.2703
500 | 2050 | 39.87 | 1.2354 | 3050 | 55.38 | 1.2499 | 4050 | 70.88 | 1.2644 | 5050 | 87.32 | 1.2702 | 6050 | 103.76 | 1.2759
550 | 2055 | 43.46 | 1.2384 | 3055 | 60.25 | 1.2552 | 4055 | 77.03 | 1.272 | 5055 | 94.93 | 1.2767 | 6055 | 112.83 | 1.2813
565 | 2057 | 44.53 | 1.2393 | 3057 | 61.7 | 1.2568 | 4057 | 78.86 | 1.2742 | 5057 | 97.2 | 1.2786 | 6057 | 115.54 | 1.2829
600 | 2060 | 47.02 | 1.2415 | 3060 | 65.07 | 1.2604 | 4060 | 83.12 | 1.2793 | 5060 | 102.48 | 1.2829 | 6060 | 121.83 | 1.2865
665 | 2067 | 51.64 | 1.2457 | 3067 | 71.31 | 1.2669 | 4067 | 90.97 | 1.2881 | 5067 | 112.2 | 1.2905 | 6067 | 133.42 | 1.2929
750 | 2075 | 57.65 | 1.2513 | 3075 | 79.4 | 1.275 | 4075 | 101.15 | 1.2986 | 5075 | 124.8 | 1.2997 | 6075 | 148.45 | 1.3008
900 | 2090 | 68.22 | 1.2615 | 3090 | 93.57 | 1.2881 | 4090 | 118.92 | 1.3147 | 5090 | 146.79 | 1.3139 | 6090 | 174.65 | 1.3131
965 | 2097 | 72.8 | 1.266 | 3097 | 99.69 | 1.2934 | 4097 | 126.57 | 1.3207 | 5097 | - | - | 6097 | 185.91 | 1.3179
1000 | 2100 | 75.26 | 1.2684 | 3100 | 102.97 | 1.2961 | 4100 | 130.67 | 1.3237 | 5100 | 161.31 | 1.322 | 6100 | 191.95 | 1.3203
1065 | 2107 | - | - | 3107 | 109.07 | 1.3009 | 4107 | 138.29 | 1.3288 | 5107 | 170.72 | 1.3267 | 6107 | 203.15 | 1.3245
1100 | 2110 | 82.3 | 1.2754 | 3110 | 112.34 | 1.3034 | 4110 | 142.38 | 1.3314 | 5110 | 175.77 | 1.329 | 6110 | 209.16 | 1.3266
1200 | 2120 | 89.35 | 1.2823 | 3120 | 121.7 | 1.3101 | 4120 | 154.04 | 1.3378 | 5120 | 190.17 | 1.335 | 6120 | 226.29 | 1.3321
1500 | 2150 | 110.64 | 1.3023 | 3150 | 149.8 | 1.3264 | 4150 | 188.95 | 1.3504 | 5150 | 233.18 | 1.3469 | 6150 | 277.41 | 1.3433
1800 | 2180 | 132.23 | 1.3197 | 3180 | 178.08 | 1.3369 | 4180 | 223.92 | 1.3541 | 5180 | 276.14 | 1.3504 | 6180 | 328.35 | 1.3467
2000 | 2200 | 146.83 | 1.3289 | 3200 | 197.1 | 1.3408 | 4200 | 247.36 | 1.3526 | 5200 | 304.85 | 1.3486 | 6200 | 362.34 | 1.3446
2200 | 2220 | 161.63 | 1.3356 | 3220 | 216.28 | 1.3421 | 4220 | 270.93 | 1.3485 | 5220 | 333.68 | 1.3437 | 6220 | 396.42 | 1.3389
2500 | 2250 | 184.23 | 1.3398 | 3250 | 245.44 | 1.3393 | 4250 | 306.64 | 1.3387 | 5250 | 377.21 | 1.3312 | 6250 | 447.78 | 1.3236
2800 | 2280 | 207.36 | 1.3354 | 3280 | 275.09 | 1.3307 | 4280 | 342.82 | 1.326 | 5280 | 421.18 | 1.3131 | 6280 | 499.53 | 1.3002
3000 | 2300 | 223.1 | 1.3267 | 3300 | 295.18 | 1.3218 | 4300 | 367.25 | 1.3169 | 5300 | 450.78 | 1.2985 | 6300 | 534.3 | 1.28

## DELTA Twin
DELTA Twin
New temp. | tflow = | 70 | oC
| trtn = | 40 | oC
| troom = | 20 | oC
2003-10-24
Type | Length | Height | OP-EN 442: | New OP-∆T: |  | Electrical-
|  |  | ∆T50 | 32.7407 | n | element
| mm | mm | W | W |  | W
27-10-2100 | 500 | 1000 | 753 | 440.1077 | 1.2684 | 700
27-12-2100 | 600 | 1000 | 903.6 | 528.1293 | 1.2684 | 920
27-10-2120 | 500 | 1200 | 894 | 519.4522 | 1.2823 | 920
27-12-2120 | 600 | 1200 | 1072.8 | 623.3426 | 1.2823 | 920
27-10-2150 | 500 | 1500 | 1106 | 637.2143 | 1.3023 | 920
27-12-2150 | 600 | 1500 | 1327.2 | 764.6572 | 1.3023 | 920
27-10-2180 | 500 | 1800 | 1322 | 756.0706 | 1.3197 | 920
27-12-2180 | 600 | 1800 | 1586.4 | 907.2847 | 1.3197 | 920

## DELTA Bench & Bar
DELTA BENCH & BAR
Input
New temp.: | tflow = | 70 | oC
| trtn = | 40 | oC
| troom = | 20 | oC
Delta Bench Horizontal
2003-10-24
| Type | OP-EN 442: | New OP-∆T: | Exponent
|  | ∆T50 | 32.7407 | n
|  | W | W
| 23-04-6150 | 1411 | 808.373 | 1.3156
| 23-05-6150 | 1742 | 1015.0948 | 1.2755
| 23-06-6150 | 1934 | 1121.7875 | 1.2864
| 23-07-6150 | 2204 | 1278.4511 | 1.2863
| 23-04-6180 | 1696 | 973.8346 | 1.3103
| 23-05-6180 | 2097 | 1220.2019 | 1.2789
| 23-06-6180 | 2337 | 1356.5177 | 1.2847
| 23-07-6180 | 2670 | 1543.7177 | 1.294
| 23-04-6200 | 1886 | 1084.5836 | 1.3067
| 23-05-6200 | 2334 | 1356.8429 | 1.2811
| 23-06-6200 | 2606 | 1513.4282 | 1.2835
| 23-07-6200 | 2982 | 1720.3154 | 1.2992
| 23-04-6250 | 2362 | 1363.4455 | 1.2978
| 23-05-6250 | 2929 | 1698.7065 | 1.2867
| 23-06-6250 | 3285 | 1910.0997 | 1.2806
| 23-07-6250 | 3770 | 2163.0658 | 1.3121
| 23-04-6280 | 2648 | 1531.9706 | 1.2925
| 23-05-6280 | 3287 | 1903.5903 | 1.2901
| 23-06-6280 | 3695 | 2150.0457 | 1.2789
| 23-07-6280 | 4247 | 2428.8167 | 1.3198
Delta Bench Vertical
| Type | OP-EN 442: | New OP-∆T: | Exponent
|  | ∆T50 | 32.7407 | n
|  | W | W
| 23-20-4030 | 912 | 541.845 | 1.2297
| 23-24-4030 | 1094.4 | 650.214 | 1.2297
| 23-28-4030 | 1276.8 | 758.583 | 1.2297
| 23-20-5030 | 1120 | 662.2476 | 1.241
| 23-24-5030 | 1344 | 794.6971 | 1.241
| 23-28-5030 | 1568 | 927.1467 | 1.241
| 23-20-4035 | 1040 | 615.4652 | 1.239
| 23-24-4035 | 1248 | 738.5582 | 1.239
| 23-28-4035 | 1456 | 861.6513 | 1.239
| 23-20-5035 | 1280 | 754.359 | 1.2488
| 23-24-5035 | 1536 | 905.2308 | 1.2488
| 23-28-5035 | 1792 | 1056.1026 | 1.2488
Delta Bar
| Type | OP-EN 442: | New OP-∆T: | Exponent
|  | ∆T50 | 32.7407 | n
|  | W | W
| 23-14-4075 | 1416.8 | 817.5594 | 1.2986
| 23-18-4075 | 1821.6 | 1051.1478 | 1.2986
| 23-22-4075 | 2226.4 | 1284.7362 | 1.2986
| 23-14-5075 | 1747.2 | 1007.7461 | 1.2997
| 23-18-5075 | 2246.4 | 1295.6736 | 1.2997
| 23-22-5075 | 2745.6 | 1583.601 | 1.2997
| 23-14-4090 | 1664.6 | 954.0259 | 1.3147
| 23-18-4090 | 2140.2 | 1226.6047 | 1.3147
| 23-22-4090 | 2615.8 | 1499.1836 | 1.3147
| 23-14-5090 | 2055.2 | 1178.2881 | 1.3139
| 23-18-5090 | 2642.4 | 1514.9418 | 1.3139
| 23-22-5090 | 3229.6 | 1851.5955 | 1.3139