## TCN-konvektorer
2014-01-01
VÄRMEAVGIVNINGSTABELL THERMOCON
| Tillopp | Retur | Rums temp. | DT (ln)
| 60 | 45 | 20 | 31.9146 |  | Fyll i önskade temperaturer till vänster och
tryck på ENTER.
TCN 1 W | [6 empty] | TCN 2 W
| Höjd 100 mm |  | Höjd 200 mm |  | Höjd 300 mm |  |  | Höjd 100 mm |  | Höjd 200 mm |  | Höjd 300 mm
Längd mm | Dt 50 | DT 31,9146471785166 | Dt 50 | DT 31,9146471785166 | Dt 50 | DT 31,9146471785166 | Längd mm | Dt 50 | DT 31,9146471785166 | Dt 50 | DT 31,9146471785166 | Dt 50 | DT 31,9146471785166
500 | 161 | 90.3698 | 272 | 150.5237 | 363 | 199.5703 | 500 | 346 | 195.2249 | 574 | 316.4393 | 757 | 411.2246
600 | 209 | 117.3123 | 354 | 195.9021 | 472 | 259.4963 | 600 | 447 | 252.2125 | 742 | 409.0557 | 978 | 531.2783
800 | 300 | 168.3909 | 506 | 280.0183 | 676 | 371.6515 | 800 | 635 | 358.2884 | 1055 | 581.6089 | 1390 | 755.0888
1000 | 398 | 223.3986 | 671 | 371.3286 | 896 | 492.6032 | 1000 | 838 | 472.8279 | 1391 | 766.8417 | 1833 | 995.7394
1300 | 544 | 305.3488 | 919 | 508.5708 | 1227 | 674.5805 | 1300 | 1139 | 642.6622 | 1891 | 1042.4857 | 2492 | 1353.7276
1600 | 692 | 388.4216 | 1170 | 647.4732 | 1561 | 858.2071 | 1600 | 1442 | 813.625 | 2395 | 1320.3349 | 3155 | 1713.8887
1900 | 843 | 473.1783 | 1423 | 787.4823 | 1900 | 1044.5827 | 1900 | 1748 | 986.2806 | 2903 | 1600.3892 | 3825 | 2077.8523
2200 | 995 | 558.4964 | 1680 | 929.7051 | 2243 | 1233.1573 | 2200 | 2057 | 1160.6288 | 3416 | 1883.2 | 4502 | 2445.6186
2500 | 1148 | 644.3757 | 1940 | 1073.588 | 2590 | 1423.9311 | 2500 | 2368 | 1336.1055 | 3932 | 2167.6646 | 5181 | 2814.4714
Exponent n | 1.2863 |  | 1.3179 |  | 1.3325 |  | Exponent n | 1.2747 |  | 1.3264 |  | 1.3592