## ULOW E PURMO_Radson Heating
Rendement thermique de l'Ulow-E conforme à la norme EN 16430
Entrée de la température de départ, de retour et de l'air en [°C]
45 | Température de départ [°C]
35 | Température de retour [°C]
20 | Température de l'air [°C]
Hauteur [mm] | 500 |  |  |  | Hauteur [mm] | 600 |  |  |  | Hauteur [mm] | 900
Mode de fonctionnement | 0 V | 8V | Parametres | Calc. | Mode de fonctionnement | 0 V | 8 V | Parametres | Calc. | Mode de fonctionnement | 0 V | 8 V | Parametres | Calc.
Longueur [mm] | W | W | °C |  | Longueur [mm] | W | W | °C |  | Longueur [mm] | W | W | °C
1000 | 426 | 709 | 45/35/20 °C | #REF! | 1000 | 479 | 766 | 45/35/20 °C | #REF! | 1000 | 629 | 923 | 45/35/20 °C | #REF!
Exposant | 1.3463 | 1.1326 |  |  | Exposant | 1.311 | 1.1208 |  |  | Exposant | 1.3484 | 1.1548
1200 | 511.2 | 850.8 |  | #REF! | 1200 | 574.8 | 919.2 | #VALUE! | #REF! | 1200 | 754.8 | 1107.6
Rendement thermique de l'Ulow-E conforme à la norme EN 16430 at 45 / 35 / 20 °C
Valeurs avec les composants du kit de grille
Type | 22
Hauteur en mm | 500 |  | 600 |  | 900
Vitesse du ventilateur | 0 V | 8V | 0 V | 8V | 0 V | 8V
Longueur en mm | W | W | W | W | W | W
400 | 170 | 284 | 192 | 306 | 252 | 369
600 | 256 | 425 | 287 | 460 | 377 | 554
800 | 341 | 567 | 383 | 613 | 503 | 738
1000 | 426 | 709 | 479 | 766 | 629 | 923
1200 | 511 | 851 | 575 | 919 | 755 | 1.108
1400 | 596 | 993 | 671 | 1.072 | 881 | 1.292
1600 | 682 | 1.134 | 766 | 1.226 | 1.006 | 1.477
1800 | 767 | 1.276 | 862 | 1.379 | 1.132 | 1.661
2000 | 852 | 1.418 | 958 | 1.532 | 1.258 | 1.846
n | 1.3463 | 1.1326 | 1.311 | 1.1208 | 1.3484 | 1.1548
Normkennlinie | [5 empty] | 10 K |  | 20 K
DT | PHI | DT | PHI | DT | PHI | DT | PHI | DT | PHI
K | W | K | W | K | W | K | W | K | W
30.08 | 804 | 50.74 | 1608 | 60.96 | 2046 | 10.4 | 198 | 20 | 469
30.26 | 1063 | 51.07 | 1989 | 61.83 | 2501 | 10.3 | 300 | 20.2 | 657
29.67 | 1196 | 51.02 | 2257 | 61.5 | 2801 | 10.3 | 354 | 19.8 | 744
29.51 | 1304 | 50.93 | 2679 | 61.03 | 3412 | 10.1 | 309 | 20.1 | 761
29.78 | 1791 | 50.61 | 3386 | 61.1 | 4234 | 10.09 | 558 | 20.2 | 1122
29.86 | 2133 | 50.98 | 3971 | 61.94 | 4939 | 10.2 | 645 | 20.3 | 1373
30.32 | 839 | 50.52 | 1665 | 62.28 | 2195 | 10.1 | 199 | 20.2 | 491
29.66 | 1076 | 50.92 | 2056 | 61.46 | 2566 | 10.2 | 307 | 20.3 | 695
29.66 | 1243 | 49.95 | 2290 | 61.19 | 2896 | 10.3 | 369 | 20.1 | 795
30.4 | 1386 | 51.16 | 2809 | 62.19 | 3640 | 11.1 | 354 | 19.6 | 775
30.01 | 1876 | 51.1 | 3548 | 61.67 | 4448 | 10.5 | 547 | 19.8 | 1140
30.1 | 2232 | 51.07 | 4128 | 61.62 | 5116 | 10.4 | 678 | 20.2 | 1420
30.07 | 886 | 51.18 | 1803 | 61.76 | 2298 | 10.5 | 223 | 20.2 | 523
29.65 | 1133 | 50.62 | 2155 | 61.45 | 2703 | 10.3 | 323 | 20 | 706
29.51 | 1281 | 50.6 | 2422 | 61.92 | 3071 | 10.7 | 390 | 19.8 | 801
30.2 | 1452 | 51.16 | 2966 | 61.17 | 3755 | 10.7 | 355 | 19.9 | 829
29.61 | 1906 | 50.93 | 3668 | 61.51 | 4604 | 10.3 | 551 | 19.8 | 1179
29.99 | 2275 | 51.17 | 4267 | 61.59 | 5261 | 10.3 | 682 | 19.7 | 1408

## ULOW E PURA Heating 30-60 K (hidden)
PF 40 mm ULOW E PURMO / Radson angelehnt an die En 442 | [9 empty] | To change the tabel on the left hand side
Thermal heat output of ULOW E PURMO / Radson according to EN 442 (Standby) and EN 16430 (30K - 60K)
Die Umrechnung auf andere Temperaturpaarungen abweichend von 75/65/20 erfolgt arithmetisch. | [9 empty] | Input of flow-, return- and airtemperature in [°C]
Wenn die Bedingung c=(Tr-Tl)/(Tv-Tl) < 0.7 ist, wird die Übertemperatur logarithmisch bestimmt. | [9 empty] | These values effects row 7, row 16 and row 25 | [6 empty] | Height [mm] | 500
[10 empty] | 45 | Flow temperature [°C] | Delta Tar | Delta Tln | c | Quot. dT | Calc. | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
75 | >>> | Delta T ar | Delta T ln | c | [5 empty] | 35 | Return temperature [°C] |  |  | 0.6 |  | log. | Length [mm] | W | W | °C
65 | >>> | 50 | 49.8329 | 0.81818 | [5 empty] | 20 | Air temperature [°C] | [5 empty] | 1000 |  |  |  | log.
20 | >>> | [15 empty] | Exponent
Eingabe der gewünschten Vorlauf-, Rücklauf- und Lufttemperaturen in die Zellen A10, A11 und A12
75 | flow temperature [°C] |  | Delta T ar | Delta T ln | c | Quot. Delta T | [10 empty] | Height [mm] | 600
65 | return temperature [°C] |  | 50 | 49.8329 | 0.81818 | 1 | [10 empty] | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
20 | air temperature [°C] | [15 empty] | Length [mm] | W | W | °C
[17 empty] | 1000 |  |  |  | log.
[9 empty] | HLK | [7 empty] | Exponent
Type | Height | Length | Fan Voltage |  | Exponent | THOP | Korr.-Faktor | THOP | THOP
[6 empty] | 50K | 50K / 50 K | 75/65/20 | 30K | [7 empty] | Height [mm] | 900
| mm | mm | V |  |  | [Watt] |  | [Watt] | [Watt] | [7 empty] | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
22 | 500 | 1000 | 0 | 7.8438 | 1.3424 | 1497 | 1 | 1497 | 754.0704 | [7 empty] | Length [mm] | W | W | °C
22 | 500 | 1000 | 8 | 20.1649 | 1.1878 | 2102 | 1 | 2102 | 1145.8313 | [7 empty] | 1000 |  |  |  | log.
22 | 600 | 1000 | 0 | 8.3557 | 1.3545 | 1672 | 1 | 1672 | 837.0319 | [7 empty] | Exponent
22 | 600 | 1000 | 8 | 21.0499 | 1.1967 | 2272 | 1 | 2272 | 1232.883
22 | 900 | 1000 | 0 | 10.3783 | 1.3743 | 2244 | 1 | 2244 | 1112.0801
22 | 900 | 1000 | 8 | 21.8667 | 1.2441 | 2841 | 1 | 2841 | 1504.7668
Note on F15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187
Note on G15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187
Note on J15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187

## ULOW E PURA Heating 10-<30 K (hidden)
PF 40 mm ULOW E PURMO / Radson angelehnt an die En 442 | [9 empty] | To change the tabel on the left hand side
Thermal heat output of ULOW E PURMO / Radson aligned to EN 16430 (10K - 30K)
Die Umrechnung auf andere Temperaturpaarungen abweichend von 75/65/20 erfolgt arithmetisch. | [9 empty] | Input of flow-, return- and airtemperature in [°C]
Wenn die Bedingung c=(Tr-Tl)/(Tv-Tl) < 0.7 ist, wird die Übertemperatur logarithmisch bestimmt. | [9 empty] | These values effects row 7, row 16 and row 25 | [6 empty] | Height [mm] | 500
[10 empty] | 45 | Flow temperature [°C] | Delta Tar | Delta Tln | c | Quot. dT | Calc. | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
75 | >>> | Delta T ar | Delta T ln | c | 42 | >>> | Delta T ar | Delta T ln |  | 35 | Return temperature [°C] | 20 | 19.5762 | 0.6 | 0.98209 | log. | Length [mm] | W | W | °C
65 | >>> | 50 | 49.8329 | 0.81818 | 38 | >>> | 20 | 19.9332 | 0.81818 | 20 | Air temperature [°C] | [5 empty] | 1000 | 426 | 709 | 45/35/20 °C | log.
20 | >>> |  |  |  | 20 | >>> | [10 empty] | Exponent | 1.3463 | 1.1326
Eingabe der gewünschten Vorlauf-, Rücklauf- und Lufttemperaturen in die Zellen A10, A11 und A12
42 | flow temperature [°C] |  | Delta T ar | Delta T ln | c | Quot. Delta T | [10 empty] | Height [mm] | 600
38 | return temperature [°C] |  | 20 | 19.9332 | 0.81818 | 1 | [10 empty] | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
20 | air temperature [°C] | [15 empty] | Length [mm] | W | W | °C
[17 empty] | 1000 | 479 | 766 | 45/35/20 °C | log.
[9 empty] | HLK | [7 empty] | Exponent | 1.311 | 1.1208
Type | Height | Length | Fan Voltage |  | Exponent | THOP | Korr.-Faktor | THOP | THOP
[6 empty] | 20K | 20K / 20 K | 42/38/20 | 10K | [7 empty] | Height [mm] | 900
| mm | mm | V |  |  | [Watt] |  | [Watt] | [Watt] | [7 empty] | Operating mode | 0V | 8V | Parameters | Calc.
22 | 500 | 1000 | 0 | 7.7332 | 1.3463 | 437 | 1 | 437 | 171.6717 | [7 empty] | Length [mm] | W | W | °C
22 | 500 | 1000 | 8 | 24.3204 | 1.1326 | 724 | 1 | 724 | 330.0805 | [7 empty] | 1000 | 629 | 923 | 45/35/20 °C | log.
22 | 600 | 1000 | 0 | 9.665 | 1.311 | 490.7099 | 1 | 490.7099 | 197.7792 | [7 empty] | Exponent | 1.3484 | 1.1548
22 | 600 | 1000 | 8 | 27.217 | 1.1208 | 781.7839 | 1 | 781.7839 | 359.4846
22 | 900 | 1000 | 0 | 11.34 | 1.3484 | 644.1108 | 1 | 644.1108 | 252.9547
22 | 900 | 1000 | 8 | 29.6389 | 1.1548 | 942.6064 | 1 | 942.6064 | 423.3426
Note on F15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187
Note on G15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187
Note on J15: Werte von Prüfbericht Nr. B08 111.2187

## Logbook (hidden)
2023-09-21 | adapting dokument for ULOW E PURMO / Radson | RSC