## Blad1
Thermische warmteafgifte van Ulow-E conform EN 16430
Invoer van aanvoer-, retour- en luchttemperatuur inInvoer van aanvoer-, retour- en luchttemperatuur in [°C]
45 | Aanvoer temperatuur [°C]
35 | Retour temperatuur [°C]
20 | Lucht temperatuur [°C]
Hoogte [mm] | 500 |  |  |  | Hoogte [mm] | 600 |  |  |  | Hoogte [mm] | 900
Werkingsmodus | 0 V | 8V | Parameters | Calc. | Werkingsmodus | 0 V | 8 V | Parameters | Calc. | Werkingsmodus | 0 V | 8 V | Parameters | Calc.
Lengte [mm] | W | W | °C |  | Lengte [mm] | W | W | °C |  | Lengte [mm] | W | W | °C
1000 | 426 | 709 | 45/35/20 °C | #REF! | 1000 | 479 | 766 | 45/35/20 °C | #REF! | 1000 | 629 | 923 | 45/35/20 °C | #REF!
Exponent | 1.3463 | 1.1326 |  |  | Exponent | 1.311 | 1.1208 |  |  | Exponent | 1.3484 | 1.1548
1200 | 511.2 | 850.8 |  | #REF! | 1200 | 574.8 | 919.2 | #VALUE! | #REF! | 1200 | 754.8 | 1107.6
Thermische warmteafgifte van Ulow-E conform EN 16430 at 45 / 35 / 20 °C
Cijfers met roosterset onderdelen
Type | 22
Hoogte in mm | 500 |  | 600 |  | 900
Ventilatorsnelheid | 0 V | 8V | 0 V | 8V | 0 V | 8V
Lengte in mm | W | W | W | W | W | W
400 | 170 | 284 | 192 | 306 | 252 | 369
600 | 256 | 425 | 287 | 460 | 377 | 554
800 | 341 | 567 | 383 | 613 | 503 | 738
1000 | 426 | 709 | 479 | 766 | 629 | 923
1200 | 511 | 851 | 575 | 919 | 755 | 1.108
1400 | 596 | 993 | 671 | 1.072 | 881 | 1.292
1600 | 682 | 1.134 | 766 | 1.226 | 1.006 | 1.477
1800 | 767 | 1.276 | 862 | 1.379 | 1.132 | 1.661
2000 | 852 | 1.418 | 958 | 1.532 | 1.258 | 1.846
n | 1.3463 | 1.1326 | 1.311 | 1.1208 | 1.3484 | 1.1548
Standaardkenmerken | [5 empty] | 10 K |  | 20 K
DT | PHI | DT | PHI | DT | PHI | DT | PHI | DT | PHI
K | W | K | W | K | W | K | W | K | W
30.08 | 804 | 50.74 | 1608 | 60.96 | 2046 | 10.4 | 198 | 20 | 469
30.26 | 1063 | 51.07 | 1989 | 61.83 | 2501 | 10.3 | 300 | 20.2 | 657
29.67 | 1196 | 51.02 | 2257 | 61.5 | 2801 | 10.3 | 354 | 19.8 | 744
29.51 | 1304 | 50.93 | 2679 | 61.03 | 3412 | 10.1 | 309 | 20.1 | 761
29.78 | 1791 | 50.61 | 3386 | 61.1 | 4234 | 10.09 | 558 | 20.2 | 1122
29.86 | 2133 | 50.98 | 3971 | 61.94 | 4939 | 10.2 | 645 | 20.3 | 1373
30.32 | 839 | 50.52 | 1665 | 62.28 | 2195 | 10.1 | 199 | 20.2 | 491
29.66 | 1076 | 50.92 | 2056 | 61.46 | 2566 | 10.2 | 307 | 20.3 | 695
29.66 | 1243 | 49.95 | 2290 | 61.19 | 2896 | 10.3 | 369 | 20.1 | 795
30.4 | 1386 | 51.16 | 2809 | 62.19 | 3640 | 11.1 | 354 | 19.6 | 775
30.01 | 1876 | 51.1 | 3548 | 61.67 | 4448 | 10.5 | 547 | 19.8 | 1140
30.1 | 2232 | 51.07 | 4128 | 61.62 | 5116 | 10.4 | 678 | 20.2 | 1420
30.07 | 886 | 51.18 | 1803 | 61.76 | 2298 | 10.5 | 223 | 20.2 | 523
29.65 | 1133 | 50.62 | 2155 | 61.45 | 2703 | 10.3 | 323 | 20 | 706
29.51 | 1281 | 50.6 | 2422 | 61.92 | 3071 | 10.7 | 390 | 19.8 | 801
30.2 | 1452 | 51.16 | 2966 | 61.17 | 3755 | 10.7 | 355 | 19.9 | 829
29.61 | 1906 | 50.93 | 3668 | 61.51 | 4604 | 10.3 | 551 | 19.8 | 1179
29.99 | 2275 | 51.17 | 4267 | 61.59 | 5261 | 10.3 | 682 | 19.7 | 1408