## Standard HP
Standard HP
Supply |  |  |  | 45 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 35 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 19.5762
Factor c |  |  |  | 0.6 |  |  | Logarithmic
950
1050
Qnorm | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 797 | 1008 | 1209 | 1400 | 1606 | 1931 | 1005 | 1282 | 1546 | 1799 | 2055 | 2506 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
n | 1.2981 | 1.3026 | 1.307 | 1.3115 | 1.3143 | 1.317 | 1.3091 | 1.3132 | 1.3174 | 1.3215 | 1.3302 | 1.3388 | 1.3121 | 1.3229 | 1.3336 | 1.3444 | 1.346 | 1.3696 | 1.314 | 1.3255 | 1.3371 | 1.3486 | 1.3543 | 1.36
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 65 | 84 | 102 | 119 | 143 | 166 | 93 | 118 | 141 | 162 | 185 | 220 | 117 | 148 | 177 | 204 | 233 | 278 | 157 | 196 | 232 | 266 | 317 | 364
500 | 81 | 105 | 127 | 149 | 179 | 208 | 117 | 147 | 176 | 203 | 231 | 275 | 147 | 185 | 221 | 255 | 291 | 347 | 196 | 245 | 290 | 333 | 396 | 455
600 | 97 | 126 | 153 | 179 | 215 | 249 | 140 | 177 | 211 | 243 | 277 | 330 | 176 | 222 | 266 | 306 | 349 | 416 | 236 | 294 | 348 | 399 | 475 | 546
700 | 113 | 147 | 178 | 208 | 251 | 291 | 163 | 206 | 246 | 284 | 323 | 385 | 206 | 260 | 310 | 357 | 407 | 486 | 275 | 343 | 407 | 466 | 554 | 637
800 | 129 | 168 | 204 | 238 | 287 | 332 | 187 | 235 | 281 | 324 | 369 | 440 | 235 | 297 | 354 | 408 | 465 | 555 | 314 | 392 | 465 | 532 | 633 | 729
900 | 145 | 189 | 229 | 268 | 323 | 374 | 210 | 265 | 316 | 365 | 415 | 495 | 264 | 334 | 398 | 459 | 523 | 624 | 354 | 441 | 523 | 599 | 712 | 820
1000 | 162 | 210 | 255 | 298 | 359 | 415 | 234 | 294 | 351 | 405 | 461 | 550 | 294 | 371 | 443 | 510 | 582 | 694 | 393 | 490 | 581 | 665 | 791 | 911
1100 | 178 | 231 | 280 | 327 | 395 | 457 | 257 | 324 | 387 | 446 | 507 | 605 | 323 | 408 | 487 | 561 | 640 | 763 | 432 | 539 | 639 | 732 | 871 | 1002
1200 | 194 | 252 | 306 | 357 | 430 | 498 | 280 | 353 | 422 | 487 | 554 | 660 | 352 | 445 | 531 | 612 | 698 | 833 | 471 | 588 | 697 | 798 | 950 | 1093
1300 | 210 | 272 | 331 | 387 | 466 | 540 | 304 | 382 | 457 | 527 | 600 | 715 | 382 | 482 | 576 | 663 | 756 | 902 | 511 | 637 | 755 | 865 | 1029 | 1184
1400 | 226 | 293 | 357 | 417 | 502 | 581 | 327 | 412 | 492 | 568 | 646 | 770 | 411 | 519 | 620 | 714 | 814 | 971 | 550 | 686 | 813 | 931 | 1108 | 1275
1500 | 242 | 314 | 382 | 446 | 538 | 623 | 350 | 441 | 527 | 608 | 692 | 825 | 440 | 556 | 664 | 765 | 872 | 1041 | 589 | 735 | 871 | 998 | 1187 | 1366
1600 | 259 | 335 | 408 | 476 | 574 | 664 | 374 | 471 | 562 | 649 | 738 | 880 | 470 | 593 | 708 | 816 | 931 | 1110 | 629 | 784 | 929 | 1064 | 1266 | 1457
1800 | 291 | 377 | 459 | 536 | 646 | 747 | 420 | 530 | 633 | 730 | 830 | 990 | 529 | 667 | 797 | 918 | 1047 | 1249 | 707 | 882 | 1045 | 1197 | 1425 | 1639
2000 | 323 | 419 | 510 | 595 | 717 | 830 | 467 | 588 | 703 | 811 | 923 | 1101 | 587 | 742 | 885 | 1020 | 1163 | 1388 | 786 | 980 | 1162 | 1330 | 1583 | 1821
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 647 | 773 | 892 | 1015 | 1211 | 646 | 816 | 974 | 1122 | 1280 | 1526 | 864 | 1078 | 1278 | 1463 | 1741 | 2004
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 706 | 844 | 973 | 1107 | 1321 | 705 | 890 | 1062 | 1224 | 1396 | 1665 | 943 | 1177 | 1394 | 1597 | 1899 | 2186
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 765 | 914 | 1054 | 1200 | 1431 | 763 | 964 | 1151 | 1326 | 1512 | 1804 | 1021 | 1275 | 1510 | 1730 | 2058 | 2368
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 824 | 984 | 1135 | 1292 | 1541 | 822 | 1038 | 1240 | 1428 | 1629 | 1943 | 1100 | 1373 | 1626 | 1863 | 2216 | 2550
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 883 | 1054 | 1216 | 1384 | 1651 | 881 | 1112 | 1328 | 1530 | 1745 | 2081 | 1179 | 1471 | 1742 | 1996 | 2374 | 2732

## Compact HP
Compact HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
n | 1.2981 | 1.3026 | 1.307 | 1.3115 | 1.3143 | 1.317 | 1.2803 | 1.294 | 1.3076 | 1.3213 | 1.3302 | 1.339 | 1.3094 | 1.3182 | 1.327 | 1.3358 | 1.346 | 1.3561 | 1.314 | 1.3255 | 1.3371 | 1.3486 | 1.3543 | 1.36
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 218 | 284 | 347 | 407 | 492 | 571 | 304 | 385 | 462 | 536 | 642 | 744 | 384 | 488 | 588 | 684 | 822 | 955 | 539 | 680 | 814 | 942 | 1127 | 1304
500 | 273 | 356 | 434 | 509 | 615 | 714 | 381 | 482 | 578 | 670 | 803 | 931 | 481 | 611 | 735 | 855 | 1028 | 1194 | 674 | 850 | 1018 | 1178 | 1409 | 1630
600 | 328 | 427 | 521 | 611 | 738 | 856 | 457 | 578 | 694 | 804 | 964 | 1117 | 577 | 733 | 882 | 1025 | 1233 | 1433 | 808 | 1019 | 1221 | 1414 | 1691 | 1956
700 | 382 | 498 | 608 | 713 | 861 | 999 | 533 | 674 | 809 | 938 | 1124 | 1303 | 673 | 855 | 1029 | 1196 | 1439 | 1672 | 943 | 1189 | 1425 | 1649 | 1973 | 2282
800 | 437 | 569 | 694 | 814 | 984 | 1142 | 609 | 770 | 925 | 1072 | 1285 | 1489 | 769 | 977 | 1176 | 1367 | 1644 | 1910 | 1078 | 1359 | 1628 | 1885 | 2254 | 2608
900 | 491 | 640 | 781 | 916 | 1107 | 1284 | 685 | 867 | 1040 | 1206 | 1445 | 1675 | 865 | 1099 | 1323 | 1538 | 1850 | 2149 | 1212 | 1529 | 1832 | 2120 | 2536 | 2934
1000 | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
1100 | 601 | 782 | 955 | 1120 | 1353 | 1570 | 837 | 1059 | 1272 | 1474 | 1767 | 2047 | 1057 | 1343 | 1617 | 1880 | 2261 | 2627 | 1482 | 1869 | 2239 | 2592 | 3100 | 3586
1200 | 655 | 853 | 1042 | 1222 | 1476 | 1712 | 913 | 1156 | 1387 | 1608 | 1927 | 2233 | 1153 | 1465 | 1764 | 2051 | 2466 | 2866 | 1616 | 2039 | 2442 | 2827 | 3382 | 3912
1300 | 710 | 924 | 1128 | 1323 | 1599 | 1855 | 989 | 1252 | 1503 | 1742 | 2088 | 2419 | 1249 | 1587 | 1911 | 2222 | 2672 | 3104 | 1751 | 2209 | 2646 | 3063 | 3663 | 4238
1400 | 764 | 995 | 1215 | 1425 | 1722 | 1998 | 1065 | 1348 | 1618 | 1876 | 2248 | 2605 | 1345 | 1709 | 2058 | 2393 | 2877 | 3343 | 1886 | 2379 | 2849 | 3298 | 3945 | 4564
1500 | 819 | 1067 | 1302 | 1527 | 1845 | 2141 | 1142 | 1445 | 1734 | 2010 | 2409 | 2792 | 1442 | 1832 | 2205 | 2564 | 3083 | 3582 | 2021 | 2549 | 3053 | 3534 | 4227 | 4890
1600 | 874 | 1138 | 1389 | 1629 | 1968 | 2283 | 1218 | 1541 | 1850 | 2144 | 2570 | 2978 | 1538 | 1954 | 2352 | 2734 | 3288 | 3821 | 2155 | 2718 | 3256 | 3770 | 4509 | 5216
1800 | 983 | 1280 | 1562 | 1832 | 2214 | 2569 | 1370 | 1733 | 2081 | 2412 | 2891 | 3350 | 1730 | 2198 | 2646 | 3076 | 3699 | 4298 | 2425 | 3058 | 3663 | 4241 | 5072 | 5868
2000 | 1092 | 1422 | 1736 | 2036 | 2460 | 2854 | 1522 | 1926 | 2312 | 2680 | 3212 | 3722 | 1922 | 2442 | 2940 | 3418 | 4110 | 4776 | 2694 | 3398 | 4070 | 4712 | 5636 | 6520
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 2119 | 2543 | 2948 | 3533 | 4094 | 2114 | 2686 | 3234 | 3760 | 4521 | 5254 | 2963 | 3738 | 4477 | 5183 | 6200 | 7172
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 2311 | 2774 | 3216 | 3854 | 4466 | 2306 | 2930 | 3528 | 4102 | 4932 | 5731 | 3233 | 4078 | 4884 | 5654 | 6763 | 7824
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 2504 | 3006 | 3484 | 4176 | 4839 | 2499 | 3175 | 3822 | 4443 | 5343 | 6209 | 3502 | 4417 | 5291 | 6126 | 7327 | 8476
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 | 2696 | 3237 | 3752 | 4497 | 5211 | 2691 | 3419 | 4116 | 4785 | 5754 | 6686 | 3772 | 4757 | 5698 | 6597 | 7890 | 9128
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 2889 | 3468 | 4020 | 4818 | 5583 | 2883 | 3663 | 4410 | 5127 | 6165 | 7164 | 4041 | 5097 | 6105 | 7068 | 8454 | 9780

## Integra HP
Integra HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
n | 1.2981 | 1.3026 | 1.307 | 1.3115 | 1.3143 | 1.317 | 1.2803 | 1.294 | 1.3076 | 1.3213 | 1.3302 | 1.339 | 1.3094 | 1.3182 | 1.327 | 1.3358 | 1.346 | 1.3561 | 1.314 | 1.3255 | 1.3371 | 1.3486 | 1.3543 | 1.36
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 218 | 284 | 347 | 407 | 492 | 571 | 304 | 385 | 462 | 536 | 642 | 744 | 384 | 488 | 588 | 684 | 822 | 955 | 539 | 680 | 814 | 942 | 1127 | 1304
500 | 273 | 356 | 434 | 509 | 615 | 714 | 381 | 482 | 578 | 670 | 803 | 931 | 481 | 611 | 735 | 855 | 1028 | 1194 | 674 | 850 | 1018 | 1178 | 1409 | 1630
600 | 328 | 427 | 521 | 611 | 738 | 856 | 457 | 578 | 694 | 804 | 964 | 1117 | 577 | 733 | 882 | 1025 | 1233 | 1433 | 808 | 1019 | 1221 | 1414 | 1691 | 1956
700 | 382 | 498 | 608 | 713 | 861 | 999 | 533 | 674 | 809 | 938 | 1124 | 1303 | 673 | 855 | 1029 | 1196 | 1439 | 1672 | 943 | 1189 | 1425 | 1649 | 1973 | 2282
800 | 437 | 569 | 694 | 814 | 984 | 1142 | 609 | 770 | 925 | 1072 | 1285 | 1489 | 769 | 977 | 1176 | 1367 | 1644 | 1910 | 1078 | 1359 | 1628 | 1885 | 2254 | 2608
900 | 491 | 640 | 781 | 916 | 1107 | 1284 | 685 | 867 | 1040 | 1206 | 1445 | 1675 | 865 | 1099 | 1323 | 1538 | 1850 | 2149 | 1212 | 1529 | 1832 | 2120 | 2536 | 2934
1000 | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
1100 | 601 | 782 | 955 | 1120 | 1353 | 1570 | 837 | 1059 | 1272 | 1474 | 1767 | 2047 | 1057 | 1343 | 1617 | 1880 | 2261 | 2627 | 1482 | 1869 | 2239 | 2592 | 3100 | 3586
1200 | 655 | 853 | 1042 | 1222 | 1476 | 1712 | 913 | 1156 | 1387 | 1608 | 1927 | 2233 | 1153 | 1465 | 1764 | 2051 | 2466 | 2866 | 1616 | 2039 | 2442 | 2827 | 3382 | 3912
1300 | 710 | 924 | 1128 | 1323 | 1599 | 1855 | 989 | 1252 | 1503 | 1742 | 2088 | 2419 | 1249 | 1587 | 1911 | 2222 | 2672 | 3104 | 1751 | 2209 | 2646 | 3063 | 3663 | 4238
1400 | 764 | 995 | 1215 | 1425 | 1722 | 1998 | 1065 | 1348 | 1618 | 1876 | 2248 | 2605 | 1345 | 1709 | 2058 | 2393 | 2877 | 3343 | 1886 | 2379 | 2849 | 3298 | 3945 | 4564
1500 | 819 | 1067 | 1302 | 1527 | 1845 | 2141 | 1142 | 1445 | 1734 | 2010 | 2409 | 2792 | 1442 | 1832 | 2205 | 2564 | 3083 | 3582 | 2021 | 2549 | 3053 | 3534 | 4227 | 4890
1600 | 874 | 1138 | 1389 | 1629 | 1968 | 2283 | 1218 | 1541 | 1850 | 2144 | 2570 | 2978 | 1538 | 1954 | 2352 | 2734 | 3288 | 3821 | 2155 | 2718 | 3256 | 3770 | 4509 | 5216
1800 | 983 | 1280 | 1562 | 1832 | 2214 | 2569 | 1370 | 1733 | 2081 | 2412 | 2891 | 3350 | 1730 | 2198 | 2646 | 3076 | 3699 | 4298 | 2425 | 3058 | 3663 | 4241 | 5072 | 5868
2000 | 1092 | 1422 | 1736 | 2036 | 2460 | 2854 | 1522 | 1926 | 2312 | 2680 | 3212 | 3722 | 1922 | 2442 | 2940 | 3418 | 4110 | 4776 | 2694 | 3398 | 4070 | 4712 | 5636 | 6520
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 2119 | 2543 | 2948 | 3533 | 4094 | 2114 | 2686 | 3234 | 3760 | 4521 | 5254 | 2963 | 3738 | 4477 | 5183 | 6200 | 7172
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 2311 | 2774 | 3216 | 3854 | 4466 | 2306 | 2930 | 3528 | 4102 | 4932 | 5731 | 3233 | 4078 | 4884 | 5654 | 6763 | 7824
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 2504 | 3006 | 3484 | 4176 | 4839 | 2499 | 3175 | 3822 | 4443 | 5343 | 6209 | 3502 | 4417 | 5291 | 6126 | 7327 | 8476
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 | 2696 | 3237 | 3752 | 4497 | 5211 | 2691 | 3419 | 4116 | 4785 | 5754 | 6686 | 3772 | 4757 | 5698 | 6597 | 7890 | 9128
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 2889 | 3468 | 4020 | 4818 | 5583 | 2883 | 3663 | 4410 | 5127 | 6165 | 7164 | 4041 | 5097 | 6105 | 7068 | 8454 | 9780

## Integra Ramo HP
Integra Ramo HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
n | 1.282 | 1.2824 | 1.2827 | 1.2831 | 1.2922 | 1.3013 | 1.2786 | 1.2846 | 1.2907 | 1.2967 | 1.3169 | 1.3371 | 1.3 | 1.3098 | 1.3197 | 1.3295 | 1.3392 | 1.3488 | 1.3159 | 1.3245 | 1.3331 | 1.3417 | 1.3515 | 1.3612
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 212 | 272 | 329 | 384 | 464 | 539 | 293 | 372 | 445 | 515 | 614 | 706 | 375 | 479 | 578 | 670 | 800 | 920 | 526 | 666 | 798 | 924 | 1101 | 1268
500 | 265 | 340 | 412 | 481 | 580 | 674 | 366 | 465 | 557 | 644 | 768 | 883 | 469 | 599 | 722 | 838 | 1000 | 1151 | 657 | 832 | 997 | 1155 | 1377 | 1586
600 | 317 | 408 | 494 | 577 | 695 | 808 | 439 | 557 | 668 | 773 | 921 | 1059 | 562 | 719 | 866 | 1006 | 1200 | 1381 | 788 | 998 | 1196 | 1385 | 1652 | 1903
700 | 370 | 476 | 576 | 673 | 811 | 943 | 512 | 650 | 779 | 902 | 1075 | 1236 | 656 | 839 | 1011 | 1173 | 1400 | 1611 | 920 | 1165 | 1396 | 1616 | 1927 | 2220
800 | 423 | 544 | 658 | 769 | 927 | 1078 | 586 | 743 | 890 | 1030 | 1228 | 1412 | 750 | 958 | 1155 | 1341 | 1600 | 1841 | 1051 | 1331 | 1595 | 1847 | 2202 | 2537
900 | 476 | 612 | 741 | 865 | 1043 | 1212 | 659 | 836 | 1002 | 1159 | 1382 | 1589 | 843 | 1078 | 1300 | 1508 | 1800 | 2071 | 1183 | 1498 | 1795 | 2078 | 2478 | 2854
1000 | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
1100 | 582 | 748 | 905 | 1057 | 1275 | 1482 | 805 | 1022 | 1224 | 1417 | 1689 | 1942 | 1031 | 1318 | 1588 | 1844 | 2200 | 2531 | 1445 | 1830 | 2193 | 2540 | 3028 | 3488
1200 | 635 | 816 | 988 | 1153 | 1391 | 1616 | 878 | 1115 | 1336 | 1546 | 1842 | 2118 | 1124 | 1438 | 1733 | 2011 | 2400 | 2761 | 1577 | 1997 | 2393 | 2771 | 3304 | 3805
1300 | 688 | 884 | 1070 | 1249 | 1507 | 1751 | 952 | 1208 | 1447 | 1674 | 1996 | 2295 | 1218 | 1557 | 1877 | 2179 | 2600 | 2991 | 1708 | 2163 | 2592 | 3002 | 3579 | 4122
1400 | 741 | 952 | 1152 | 1345 | 1623 | 1886 | 1025 | 1301 | 1558 | 1803 | 2149 | 2471 | 1312 | 1677 | 2022 | 2346 | 2800 | 3221 | 1840 | 2330 | 2792 | 3233 | 3854 | 4439
1500 | 794 | 1020 | 1235 | 1442 | 1739 | 2021 | 1098 | 1394 | 1670 | 1932 | 2303 | 2648 | 1406 | 1797 | 2166 | 2514 | 3000 | 3452 | 1971 | 2496 | 2991 | 3464 | 4130 | 4757
1600 | 846 | 1088 | 1317 | 1538 | 1854 | 2155 | 1171 | 1486 | 1781 | 2061 | 2456 | 2824 | 1499 | 1917 | 2310 | 2682 | 3200 | 3682 | 2102 | 2662 | 3190 | 3694 | 4405 | 5074
1800 | 952 | 1224 | 1481 | 1730 | 2086 | 2425 | 1318 | 1672 | 2003 | 2318 | 2763 | 3177 | 1687 | 2156 | 2599 | 3017 | 3600 | 4142 | 2365 | 2995 | 3589 | 4156 | 4955 | 5708
2000 | 1058 | 1360 | 1646 | 1922 | 2318 | 2694 | 1464 | 1858 | 2226 | 2576 | 3070 | 3530 | 1874 | 2396 | 2888 | 3352 | 4000 | 4602 | 2628 | 3328 | 3988 | 4618 | 5506 | 6342
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 2044 | 2449 | 2834 | 3377 | 3883 | 2061 | 2636 | 3177 | 3687 | 4400 | 5062 | 2891 | 3661 | 4387 | 0 | 0 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 2230 | 2671 | 3091 | 3684 | 4236 | 2249 | 2875 | 3466 | 4022 | 4800 | 5522 | 3154 | 3994 | 4786 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 2415 | 2894 | 3349 | 3991 | 4589 | 2436 | 3115 | 3754 | 4358 | 5200 | 5983 | 3416 | 4326 | 5184 | 0 | 0 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2601 | 3116 | 3606 | 4298 | 4942 | 2624 | 3354 | 4043 | 4693 | 5600 | 6443 | 3679 | 4659 | 5583 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 2787 | 3339 | 3864 | 4605 | 5295 | 2811 | 3594 | 4332 | 5028 | 6000 | 6903 | 3942 | 4992 | 5982 | 0 | 0 | 0

## Integra Parada HP
Integra Parada HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
n | 1.282 | 1.2824 | 1.2827 | 1.2831 | 1.2922 | 1.3013 | 1.2786 | 1.2846 | 1.2907 | 1.2967 | 1.3169 | 1.3371 | 1.3 | 1.3098 | 1.3197 | 1.3295 | 1.3392 | 1.3488 | 1.3159 | 1.3245 | 1.3331 | 1.3417 | 1.3515 | 1.3612
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 212 | 272 | 329 | 384 | 464 | 539 | 293 | 372 | 445 | 515 | 614 | 706 | 375 | 479 | 578 | 670 | 800 | 920 | 526 | 666 | 798 | 924 | 1101 | 1268
500 | 265 | 340 | 412 | 481 | 580 | 674 | 366 | 465 | 557 | 644 | 768 | 883 | 469 | 599 | 722 | 838 | 1000 | 1151 | 657 | 832 | 997 | 1155 | 1377 | 1586
600 | 317 | 408 | 494 | 577 | 695 | 808 | 439 | 557 | 668 | 773 | 921 | 1059 | 562 | 719 | 866 | 1006 | 1200 | 1381 | 788 | 998 | 1196 | 1385 | 1652 | 1903
700 | 370 | 476 | 576 | 673 | 811 | 943 | 512 | 650 | 779 | 902 | 1075 | 1236 | 656 | 839 | 1011 | 1173 | 1400 | 1611 | 920 | 1165 | 1396 | 1616 | 1927 | 2220
800 | 423 | 544 | 658 | 769 | 927 | 1078 | 586 | 743 | 890 | 1030 | 1228 | 1412 | 750 | 958 | 1155 | 1341 | 1600 | 1841 | 1051 | 1331 | 1595 | 1847 | 2202 | 2537
900 | 476 | 612 | 741 | 865 | 1043 | 1212 | 659 | 836 | 1002 | 1159 | 1382 | 1589 | 843 | 1078 | 1300 | 1508 | 1800 | 2071 | 1183 | 1498 | 1795 | 2078 | 2478 | 2854
1000 | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
1100 | 582 | 748 | 905 | 1057 | 1275 | 1482 | 805 | 1022 | 1224 | 1417 | 1689 | 1942 | 1031 | 1318 | 1588 | 1844 | 2200 | 2531 | 1445 | 1830 | 2193 | 2540 | 3028 | 3488
1200 | 635 | 816 | 988 | 1153 | 1391 | 1616 | 878 | 1115 | 1336 | 1546 | 1842 | 2118 | 1124 | 1438 | 1733 | 2011 | 2400 | 2761 | 1577 | 1997 | 2393 | 2771 | 3304 | 3805
1300 | 688 | 884 | 1070 | 1249 | 1507 | 1751 | 952 | 1208 | 1447 | 1674 | 1996 | 2295 | 1218 | 1557 | 1877 | 2179 | 2600 | 2991 | 1708 | 2163 | 2592 | 3002 | 3579 | 4122
1400 | 741 | 952 | 1152 | 1345 | 1623 | 1886 | 1025 | 1301 | 1558 | 1803 | 2149 | 2471 | 1312 | 1677 | 2022 | 2346 | 2800 | 3221 | 1840 | 2330 | 2792 | 3233 | 3854 | 4439
1500 | 794 | 1020 | 1235 | 1442 | 1739 | 2021 | 1098 | 1394 | 1670 | 1932 | 2303 | 2648 | 1406 | 1797 | 2166 | 2514 | 3000 | 3452 | 1971 | 2496 | 2991 | 3464 | 4130 | 4757
1600 | 846 | 1088 | 1317 | 1538 | 1854 | 2155 | 1171 | 1486 | 1781 | 2061 | 2456 | 2824 | 1499 | 1917 | 2310 | 2682 | 3200 | 3682 | 2102 | 2662 | 3190 | 3694 | 4405 | 5074
1800 | 952 | 1224 | 1481 | 1730 | 2086 | 2425 | 1318 | 1672 | 2003 | 2318 | 2763 | 3177 | 1687 | 2156 | 2599 | 3017 | 3600 | 4142 | 2365 | 2995 | 3589 | 4156 | 4955 | 5708
2000 | 1058 | 1360 | 1646 | 1922 | 2318 | 2694 | 1464 | 1858 | 2226 | 2576 | 3070 | 3530 | 1874 | 2396 | 2888 | 3352 | 4000 | 4602 | 2628 | 3328 | 3988 | 4618 | 5506 | 6342
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 2044 | 2449 | 2834 | 3377 | 3883 | 2061 | 2636 | 3177 | 3687 | 4400 | 5062 | 2891 | 3661 | 4387 | 0 | 0 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 2230 | 2671 | 3091 | 3684 | 4236 | 2249 | 2875 | 3466 | 4022 | 4800 | 5522 | 3154 | 3994 | 4786 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 2415 | 2894 | 3349 | 3991 | 4589 | 2436 | 3115 | 3754 | 4358 | 5200 | 5983 | 3416 | 4326 | 5184 | 0 | 0 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2601 | 3116 | 3606 | 4298 | 4942 | 2624 | 3354 | 4043 | 4693 | 5600 | 6443 | 3679 | 4659 | 5583 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 2787 | 3339 | 3864 | 4605 | 5295 | 2811 | 3594 | 4332 | 5028 | 6000 | 6903 | 3942 | 4992 | 5982 | 0 | 0 | 0

## Integra Flex 8C
Integra Flex 8C
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
n | 1.2981 | 1.3026 | 1.307 | 1.3115 | 1.3143 | 1.317 | 1.2803 | 1.294 | 1.3076 | 1.3213 | 1.3302 | 1.339 | 1.3094 | 1.3182 | 1.327 | 1.3358 | 1.346 | 1.3561 | 1.314 | 1.3255 | 1.3371 | 1.3486 | 1.3543 | 1.36
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 218 | 284 | 347 | 407 | 492 | 571 | 304 | 385 | 462 | 536 | 642 | 744 | 384 | 488 | 588 | 684 | 822 | 955 | 539 | 680 | 814 | 942 | 1127 | 1304
500 | 273 | 356 | 434 | 509 | 615 | 714 | 381 | 482 | 578 | 670 | 803 | 931 | 481 | 611 | 735 | 855 | 1028 | 1194 | 674 | 850 | 1018 | 1178 | 1409 | 1630
600 | 328 | 427 | 521 | 611 | 738 | 856 | 457 | 578 | 694 | 804 | 964 | 1117 | 577 | 733 | 882 | 1025 | 1233 | 1433 | 808 | 1019 | 1221 | 1414 | 1691 | 1956
700 | 382 | 498 | 608 | 713 | 861 | 999 | 533 | 674 | 809 | 938 | 1124 | 1303 | 673 | 855 | 1029 | 1196 | 1439 | 1672 | 943 | 1189 | 1425 | 1649 | 1973 | 2282
800 | 437 | 569 | 694 | 814 | 984 | 1142 | 609 | 770 | 925 | 1072 | 1285 | 1489 | 769 | 977 | 1176 | 1367 | 1644 | 1910 | 1078 | 1359 | 1628 | 1885 | 2254 | 2608
900 | 491 | 640 | 781 | 916 | 1107 | 1284 | 685 | 867 | 1040 | 1206 | 1445 | 1675 | 865 | 1099 | 1323 | 1538 | 1850 | 2149 | 1212 | 1529 | 1832 | 2120 | 2536 | 2934
1000 | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260
1100 | 601 | 782 | 955 | 1120 | 1353 | 1570 | 837 | 1059 | 1272 | 1474 | 1767 | 2047 | 1057 | 1343 | 1617 | 1880 | 2261 | 2627 | 1482 | 1869 | 2239 | 2592 | 3100 | 3586
1200 | 655 | 853 | 1042 | 1222 | 1476 | 1712 | 913 | 1156 | 1387 | 1608 | 1927 | 2233 | 1153 | 1465 | 1764 | 2051 | 2466 | 2866 | 1616 | 2039 | 2442 | 2827 | 3382 | 3912
1300 | 710 | 924 | 1128 | 1323 | 1599 | 1855 | 989 | 1252 | 1503 | 1742 | 2088 | 2419 | 1249 | 1587 | 1911 | 2222 | 2672 | 3104 | 1751 | 2209 | 2646 | 3063 | 3663 | 4238
1400 | 764 | 995 | 1215 | 1425 | 1722 | 1998 | 1065 | 1348 | 1618 | 1876 | 2248 | 2605 | 1345 | 1709 | 2058 | 2393 | 2877 | 3343 | 1886 | 2379 | 2849 | 3298 | 3945 | 4564
1500 | 819 | 1067 | 1302 | 1527 | 1845 | 2141 | 1142 | 1445 | 1734 | 2010 | 2409 | 2792 | 1442 | 1832 | 2205 | 2564 | 3083 | 3582 | 2021 | 2549 | 3053 | 3534 | 4227 | 4890
1600 | 874 | 1138 | 1389 | 1629 | 1968 | 2283 | 1218 | 1541 | 1850 | 2144 | 2570 | 2978 | 1538 | 1954 | 2352 | 2734 | 3288 | 3821 | 2155 | 2718 | 3256 | 3770 | 4509 | 5216
1800 | 983 | 1280 | 1562 | 1832 | 2214 | 2569 | 1370 | 1733 | 2081 | 2412 | 2891 | 3350 | 1730 | 2198 | 2646 | 3076 | 3699 | 4298 | 2425 | 3058 | 3663 | 4241 | 5072 | 5868
2000 | 1092 | 1422 | 1736 | 2036 | 2460 | 2854 | 1522 | 1926 | 2312 | 2680 | 3212 | 3722 | 1922 | 2442 | 2940 | 3418 | 4110 | 4776 | 2694 | 3398 | 4070 | 4712 | 5636 | 6520
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 2119 | 2543 | 2948 | 3533 | 4094 | 2114 | 2686 | 3234 | 3760 | 4521 | 5254 | 2963 | 3738 | 4477 | 5183 | 6200 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 2311 | 2774 | 3216 | 3854 | 4466 | 2306 | 2930 | 3528 | 4102 | 4932 | 5731 | 3233 | 4078 | 4884 | 5654 | 6763 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 2504 | 3006 | 3484 | 4176 | 4839 | 2499 | 3175 | 3822 | 4443 | 5343 | 6209 | 3502 | 4417 | 5291 | 6126 | 7327 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131 | 2696 | 3237 | 3752 | 4497 | 5211 | 2691 | 3419 | 4116 | 4785 | 5754 | 6686 | 3772 | 4757 | 5698 | 6597 | 7890 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 2889 | 3468 | 4020 | 4818 | 5583 | 2883 | 3663 | 4410 | 5127 | 6165 | 7164 | 4041 | 5097 | 6105 | 7068 | 8454 | 0

## Integra Ramo Flex 8C
Integra Ramo Flex 8C
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
n | 1.282 | 1.2824 | 1.2827 | 1.2831 | 1.2922 | 1.3013 | 1.2786 | 1.2846 | 1.2907 | 1.2967 | 1.3169 | 1.3371 | 1.3 | 1.3098 | 1.3197 | 1.3295 | 1.3392 | 1.3488 | 1.3159 | 1.3245 | 1.3331 | 1.3417 | 1.3515 | 1.3612
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 212 | 272 | 329 | 384 | 464 | 539 | 293 | 372 | 445 | 515 | 614 | 706 | 375 | 479 | 578 | 670 | 800 | 920 | 526 | 666 | 798 | 924 | 1101 | 1268
500 | 265 | 340 | 412 | 481 | 580 | 674 | 366 | 465 | 557 | 644 | 768 | 883 | 469 | 599 | 722 | 838 | 1000 | 1151 | 657 | 832 | 997 | 1155 | 1377 | 1586
600 | 317 | 408 | 494 | 577 | 695 | 808 | 439 | 557 | 668 | 773 | 921 | 1059 | 562 | 719 | 866 | 1006 | 1200 | 1381 | 788 | 998 | 1196 | 1385 | 1652 | 1903
700 | 370 | 476 | 576 | 673 | 811 | 943 | 512 | 650 | 779 | 902 | 1075 | 1236 | 656 | 839 | 1011 | 1173 | 1400 | 1611 | 920 | 1165 | 1396 | 1616 | 1927 | 2220
800 | 423 | 544 | 658 | 769 | 927 | 1078 | 586 | 743 | 890 | 1030 | 1228 | 1412 | 750 | 958 | 1155 | 1341 | 1600 | 1841 | 1051 | 1331 | 1595 | 1847 | 2202 | 2537
900 | 476 | 612 | 741 | 865 | 1043 | 1212 | 659 | 836 | 1002 | 1159 | 1382 | 1589 | 843 | 1078 | 1300 | 1508 | 1800 | 2071 | 1183 | 1498 | 1795 | 2078 | 2478 | 2854
1000 | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
1100 | 582 | 748 | 905 | 1057 | 1275 | 1482 | 805 | 1022 | 1224 | 1417 | 1689 | 1942 | 1031 | 1318 | 1588 | 1844 | 2200 | 2531 | 1445 | 1830 | 2193 | 2540 | 3028 | 3488
1200 | 635 | 816 | 988 | 1153 | 1391 | 1616 | 878 | 1115 | 1336 | 1546 | 1842 | 2118 | 1124 | 1438 | 1733 | 2011 | 2400 | 2761 | 1577 | 1997 | 2393 | 2771 | 3304 | 3805
1300 | 688 | 884 | 1070 | 1249 | 1507 | 1751 | 952 | 1208 | 1447 | 1674 | 1996 | 2295 | 1218 | 1557 | 1877 | 2179 | 2600 | 2991 | 1708 | 2163 | 2592 | 3002 | 3579 | 4122
1400 | 741 | 952 | 1152 | 1345 | 1623 | 1886 | 1025 | 1301 | 1558 | 1803 | 2149 | 2471 | 1312 | 1677 | 2022 | 2346 | 2800 | 3221 | 1840 | 2330 | 2792 | 3233 | 3854 | 4439
1500 | 794 | 1020 | 1235 | 1442 | 1739 | 2021 | 1098 | 1394 | 1670 | 1932 | 2303 | 2648 | 1406 | 1797 | 2166 | 2514 | 3000 | 3452 | 1971 | 2496 | 2991 | 3464 | 4130 | 4757
1600 | 846 | 1088 | 1317 | 1538 | 1854 | 2155 | 1171 | 1486 | 1781 | 2061 | 2456 | 2824 | 1499 | 1917 | 2310 | 2682 | 3200 | 3682 | 2102 | 2662 | 3190 | 3694 | 4405 | 5074
1800 | 952 | 1224 | 1481 | 1730 | 2086 | 2425 | 1318 | 1672 | 2003 | 2318 | 2763 | 3177 | 1687 | 2156 | 2599 | 3017 | 3600 | 4142 | 2365 | 2995 | 3589 | 4156 | 4955 | 5708
2000 | 1058 | 1360 | 1646 | 1922 | 2318 | 2694 | 1464 | 1858 | 2226 | 2576 | 3070 | 3530 | 1874 | 2396 | 2888 | 3352 | 4000 | 4602 | 2628 | 3328 | 3988 | 4618 | 5506 | 6342
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 2044 | 2449 | 2834 | 3377 | 3883 | 2061 | 2636 | 3177 | 3687 | 4400 | 5062 | 2891 | 3661 | 4387 | 0 | 0 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 2230 | 2671 | 3091 | 3684 | 4236 | 2249 | 2875 | 3466 | 4022 | 4800 | 5522 | 3154 | 3994 | 4786 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 2415 | 2894 | 3349 | 3991 | 4589 | 2436 | 3115 | 3754 | 4358 | 5200 | 5983 | 3416 | 4326 | 5184 | 0 | 0 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2601 | 3116 | 3606 | 4298 | 4942 | 2624 | 3354 | 4043 | 4693 | 5600 | 6443 | 3679 | 4659 | 5583 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 2787 | 3339 | 3864 | 4605 | 5295 | 2811 | 3594 | 4332 | 5028 | 6000 | 6903 | 3942 | 4992 | 5982 | 0 | 0 | 0

## Integra Parada Flex 8C
Integra Parada Flex 8C
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
n | 1.282 | 1.2824 | 1.2827 | 1.2831 | 1.2922 | 1.3013 | 1.2786 | 1.2846 | 1.2907 | 1.2967 | 1.3169 | 1.3371 | 1.3 | 1.3098 | 1.3197 | 1.3295 | 1.3392 | 1.3488 | 1.3159 | 1.3245 | 1.3331 | 1.3417 | 1.3515 | 1.3612
Typ | 11 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 212 | 272 | 329 | 384 | 464 | 539 | 293 | 372 | 445 | 515 | 614 | 706 | 375 | 479 | 578 | 670 | 800 | 920 | 526 | 666 | 798 | 924 | 1101 | 1268
500 | 265 | 340 | 412 | 481 | 580 | 674 | 366 | 465 | 557 | 644 | 768 | 883 | 469 | 599 | 722 | 838 | 1000 | 1151 | 657 | 832 | 997 | 1155 | 1377 | 1586
600 | 317 | 408 | 494 | 577 | 695 | 808 | 439 | 557 | 668 | 773 | 921 | 1059 | 562 | 719 | 866 | 1006 | 1200 | 1381 | 788 | 998 | 1196 | 1385 | 1652 | 1903
700 | 370 | 476 | 576 | 673 | 811 | 943 | 512 | 650 | 779 | 902 | 1075 | 1236 | 656 | 839 | 1011 | 1173 | 1400 | 1611 | 920 | 1165 | 1396 | 1616 | 1927 | 2220
800 | 423 | 544 | 658 | 769 | 927 | 1078 | 586 | 743 | 890 | 1030 | 1228 | 1412 | 750 | 958 | 1155 | 1341 | 1600 | 1841 | 1051 | 1331 | 1595 | 1847 | 2202 | 2537
900 | 476 | 612 | 741 | 865 | 1043 | 1212 | 659 | 836 | 1002 | 1159 | 1382 | 1589 | 843 | 1078 | 1300 | 1508 | 1800 | 2071 | 1183 | 1498 | 1795 | 2078 | 2478 | 2854
1000 | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171
1100 | 582 | 748 | 905 | 1057 | 1275 | 1482 | 805 | 1022 | 1224 | 1417 | 1689 | 1942 | 1031 | 1318 | 1588 | 1844 | 2200 | 2531 | 1445 | 1830 | 2193 | 2540 | 3028 | 3488
1200 | 635 | 816 | 988 | 1153 | 1391 | 1616 | 878 | 1115 | 1336 | 1546 | 1842 | 2118 | 1124 | 1438 | 1733 | 2011 | 2400 | 2761 | 1577 | 1997 | 2393 | 2771 | 3304 | 3805
1300 | 688 | 884 | 1070 | 1249 | 1507 | 1751 | 952 | 1208 | 1447 | 1674 | 1996 | 2295 | 1218 | 1557 | 1877 | 2179 | 2600 | 2991 | 1708 | 2163 | 2592 | 3002 | 3579 | 4122
1400 | 741 | 952 | 1152 | 1345 | 1623 | 1886 | 1025 | 1301 | 1558 | 1803 | 2149 | 2471 | 1312 | 1677 | 2022 | 2346 | 2800 | 3221 | 1840 | 2330 | 2792 | 3233 | 3854 | 4439
1500 | 794 | 1020 | 1235 | 1442 | 1739 | 2021 | 1098 | 1394 | 1670 | 1932 | 2303 | 2648 | 1406 | 1797 | 2166 | 2514 | 3000 | 3452 | 1971 | 2496 | 2991 | 3464 | 4130 | 4757
1600 | 846 | 1088 | 1317 | 1538 | 1854 | 2155 | 1171 | 1486 | 1781 | 2061 | 2456 | 2824 | 1499 | 1917 | 2310 | 2682 | 3200 | 3682 | 2102 | 2662 | 3190 | 3694 | 4405 | 5074
1800 | 952 | 1224 | 1481 | 1730 | 2086 | 2425 | 1318 | 1672 | 2003 | 2318 | 2763 | 3177 | 1687 | 2156 | 2599 | 3017 | 3600 | 4142 | 2365 | 2995 | 3589 | 4156 | 4955 | 5708
2000 | 1058 | 1360 | 1646 | 1922 | 2318 | 2694 | 1464 | 1858 | 2226 | 2576 | 3070 | 3530 | 1874 | 2396 | 2888 | 3352 | 4000 | 4602 | 2628 | 3328 | 3988 | 4618 | 5506 | 6342
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 2044 | 2449 | 2834 | 3377 | 3883 | 2061 | 2636 | 3177 | 3687 | 4400 | 5062 | 2891 | 3661 | 4387 | 0 | 0 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 2230 | 2671 | 3091 | 3684 | 4236 | 2249 | 2875 | 3466 | 4022 | 4800 | 5522 | 3154 | 3994 | 4786 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 2415 | 2894 | 3349 | 3991 | 4589 | 2436 | 3115 | 3754 | 4358 | 5200 | 5983 | 3416 | 4326 | 5184 | 0 | 0 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 2601 | 3116 | 3606 | 4298 | 4942 | 2624 | 3354 | 4043 | 4693 | 5600 | 6443 | 3679 | 4659 | 5583 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 2787 | 3339 | 3864 | 4605 | 5295 | 2811 | 3594 | 4332 | 5028 | 6000 | 6903 | 3942 | 4992 | 5982 | 0 | 0 | 0

## Tinos H Flex
Tinos H Flex
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 888 | 1052 | 1353 | 1217 | 1568 | 2161
n | 1.2836 | 1.2831 | 1.2987 | 1.2919 | 1.3062 | 1.308
H | 300 | 500 |  | 600 |  | 900
Typ | 22 | 21s | 22 | 21s | 22 | 22
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 0 | 647 | 832 | 748 | 964 | 1329
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 724 | 857 | 1103 | 992 | 1278 | 1761
900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 901 | 1068 | 1373 | 1235 | 1592 | 2193
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | 1079 | 1278 | 1644 | 1479 | 1905 | 2626
1415 | 1257 | 1489 | 1914 | 1722 | 2219 | 0
1615 | 1434 | 1699 | 2185 | 1965 | 2532 | 0
1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hygienic HP
Hygienic HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 348 | 449 | 546 | 639 | 774 | 903 | 630 | 787 | 938 | 1085 | 1302 | 1516 | 874 | 1098 | 1309 | 1510 | 1797 | 2069
n | 1.3425 | 1.3255 | 1.3086 | 1.2916 | 1.2952 | 1.2988 | 1.2815 | 1.2835 | 1.2856 | 1.2876 | 1.2959 | 1.3042 | 1.2957 | 1.3004 | 1.3051 | 1.3098 | 1.3258 | 1.3418
Typ | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 139 | 180 | 218 | 256 | 310 | 361 | 252 | 315 | 375 | 434 | 521 | 606 | 350 | 439 | 524 | 604 | 719 | 828
500 | 174 | 225 | 273 | 320 | 387 | 452 | 315 | 394 | 469 | 543 | 651 | 758 | 437 | 549 | 655 | 755 | 899 | 1035
600 | 209 | 269 | 328 | 383 | 464 | 542 | 378 | 472 | 563 | 651 | 781 | 910 | 524 | 659 | 785 | 906 | 1078 | 1241
700 | 244 | 314 | 382 | 447 | 542 | 632 | 441 | 551 | 657 | 760 | 911 | 1061 | 612 | 769 | 916 | 1057 | 1258 | 1448
800 | 278 | 359 | 437 | 511 | 619 | 722 | 504 | 630 | 750 | 868 | 1042 | 1213 | 699 | 878 | 1047 | 1208 | 1438 | 1655
900 | 313 | 404 | 491 | 575 | 697 | 813 | 567 | 708 | 844 | 977 | 1172 | 1364 | 787 | 988 | 1178 | 1359 | 1617 | 1862
1000 | 348 | 449 | 546 | 639 | 774 | 903 | 630 | 787 | 938 | 1085 | 1302 | 1516 | 874 | 1098 | 1309 | 1510 | 1797 | 2069
1100 | 383 | 494 | 601 | 703 | 851 | 993 | 693 | 866 | 1032 | 1194 | 1432 | 1668 | 961 | 1208 | 1440 | 1661 | 1977 | 2276
1200 | 418 | 539 | 655 | 767 | 929 | 1084 | 756 | 944 | 1126 | 1302 | 1562 | 1819 | 1049 | 1318 | 1571 | 1812 | 2156 | 2483
1300 | 452 | 584 | 710 | 831 | 1006 | 1174 | 819 | 1023 | 1219 | 1411 | 1693 | 1971 | 1136 | 1427 | 1702 | 1963 | 2336 | 2690
1400 | 487 | 629 | 764 | 895 | 1084 | 1264 | 882 | 1102 | 1313 | 1519 | 1823 | 2122 | 1224 | 1537 | 1833 | 2114 | 2516 | 2897
1500 | 522 | 674 | 819 | 959 | 1161 | 1355 | 945 | 1181 | 1407 | 1628 | 1953 | 2274 | 1311 | 1647 | 1964 | 2265 | 2696 | 3104
1600 | 557 | 718 | 874 | 1022 | 1238 | 1445 | 1008 | 1259 | 1501 | 1736 | 2083 | 2426 | 1398 | 1757 | 2094 | 2416 | 2875 | 3310
1800 | 626 | 808 | 983 | 1150 | 1393 | 1625 | 1134 | 1417 | 1688 | 1953 | 2344 | 2729 | 1573 | 1976 | 2356 | 2718 | 3235 | 3724
2000 | 696 | 898 | 1092 | 1278 | 1548 | 1806 | 1260 | 1574 | 1876 | 2170 | 2604 | 3032 | 1748 | 2196 | 2618 | 3020 | 3594 | 4138
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1731 | 2064 | 2387 | 2864 | 3335 | 1923 | 2416 | 2880 | 3322 | 3953 | 4552
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1889 | 2251 | 2604 | 3125 | 3638 | 2098 | 2635 | 3142 | 3624 | 4313 | 4966
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 2046 | 2439 | 2821 | 3385 | 3942 | 2272 | 2855 | 3403 | 3926 | 4672 | 5379
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 2204 | 2626 | 3038 | 3646 | 4245 | 2447 | 3074 | 3665 | 4228 | 5032 | 5793
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 2361 | 2814 | 3255 | 3906 | 4548 | 2622 | 3294 | 3927 | 4530 | 5391 | 6207

## Integra Hygienic HP
Integra Hygienic HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 348 | 449 | 546 | 639 | 774 | 903 | 630 | 787 | 938 | 1085 | 1302 | 1516 | 874 | 1098 | 1309 | 1510 | 1797 | 2069
n | 1.3425 | 1.3255 | 1.3086 | 1.2916 | 1.2952 | 1.2988 | 1.2815 | 1.2835 | 1.2856 | 1.2876 | 1.2959 | 1.3042 | 1.2957 | 1.3004 | 1.3051 | 1.3098 | 1.3258 | 1.3418
Typ | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 139 | 180 | 218 | 256 | 310 | 361 | 252 | 315 | 375 | 434 | 521 | 606 | 350 | 439 | 524 | 604 | 719 | 828
500 | 174 | 225 | 273 | 320 | 387 | 452 | 315 | 394 | 469 | 543 | 651 | 758 | 437 | 549 | 655 | 755 | 899 | 1035
600 | 209 | 269 | 328 | 383 | 464 | 542 | 378 | 472 | 563 | 651 | 781 | 910 | 524 | 659 | 785 | 906 | 1078 | 1241
700 | 244 | 314 | 382 | 447 | 542 | 632 | 441 | 551 | 657 | 760 | 911 | 1061 | 612 | 769 | 916 | 1057 | 1258 | 1448
800 | 278 | 359 | 437 | 511 | 619 | 722 | 504 | 630 | 750 | 868 | 1042 | 1213 | 699 | 878 | 1047 | 1208 | 1438 | 1655
900 | 313 | 404 | 491 | 575 | 697 | 813 | 567 | 708 | 844 | 977 | 1172 | 1364 | 787 | 988 | 1178 | 1359 | 1617 | 1862
1000 | 348 | 449 | 546 | 639 | 774 | 903 | 630 | 787 | 938 | 1085 | 1302 | 1516 | 874 | 1098 | 1309 | 1510 | 1797 | 2069
1100 | 383 | 494 | 601 | 703 | 851 | 993 | 693 | 866 | 1032 | 1194 | 1432 | 1668 | 961 | 1208 | 1440 | 1661 | 1977 | 2276
1200 | 418 | 539 | 655 | 767 | 929 | 1084 | 756 | 944 | 1126 | 1302 | 1562 | 1819 | 1049 | 1318 | 1571 | 1812 | 2156 | 2483
1300 | 452 | 584 | 710 | 831 | 1006 | 1174 | 819 | 1023 | 1219 | 1411 | 1693 | 1971 | 1136 | 1427 | 1702 | 1963 | 2336 | 2690
1400 | 487 | 629 | 764 | 895 | 1084 | 1264 | 882 | 1102 | 1313 | 1519 | 1823 | 2122 | 1224 | 1537 | 1833 | 2114 | 2516 | 2897
1500 | 522 | 674 | 819 | 959 | 1161 | 1355 | 945 | 1181 | 1407 | 1628 | 1953 | 2274 | 1311 | 1647 | 1964 | 2265 | 2696 | 3104
1600 | 557 | 718 | 874 | 1022 | 1238 | 1445 | 1008 | 1259 | 1501 | 1736 | 2083 | 2426 | 1398 | 1757 | 2094 | 2416 | 2875 | 3310
1800 | 626 | 808 | 983 | 1150 | 1393 | 1625 | 1134 | 1417 | 1688 | 1953 | 2344 | 2729 | 1573 | 1976 | 2356 | 2718 | 3235 | 3724
2000 | 696 | 898 | 1092 | 1278 | 1548 | 1806 | 1260 | 1574 | 1876 | 2170 | 2604 | 3032 | 1748 | 2196 | 2618 | 3020 | 3594 | 4138
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1731 | 2064 | 2387 | 2864 | 3335 | 1923 | 2416 | 2880 | 3322 | 3953 | 4552
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1889 | 2251 | 2604 | 3125 | 3638 | 2098 | 2635 | 3142 | 3624 | 4313 | 4966
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 2046 | 2439 | 2821 | 3385 | 3942 | 2272 | 2855 | 3403 | 3926 | 4672 | 5379
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 2204 | 2626 | 3038 | 3646 | 4245 | 2447 | 3074 | 3665 | 4228 | 5032 | 5793
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 2361 | 2814 | 3255 | 3906 | 4548 | 2622 | 3294 | 3927 | 4530 | 5391 | 6207

## Integra Parada Hygienic HP
Integra Parada Hygienic HP
Supply |  |  |  | 75 | °C |  | Heat output |  |  | 1000 |  | W
Return |  |  |  | 65 | °C |  | Tollerance + / - |  |  |  | 5 | %
Room temperature |  |  |  | 20 | °C
ΔT |  |  |  | 50
Factor c |  |  |  | 0.81818 |  |  | Arithmetic
950
1050
Qnorm | 313 | 412 | 505 | 592 | 712 | 820 | 598 | 742 | 880 | 1015 | 1214 | 1411 | 834 | 1031 | 1219 | 1400 | 1666 | 1927
n | 1.3073 | 1.2931 | 1.279 | 1.2648 | 1.2709 | 1.2769 | 1.2706 | 1.2759 | 1.2809 | 1.2861 | 1.2795 | 1.2729 | 1.2926 | 1.2975 | 1.3023 | 1.3072 | 1.3113 | 1.3153
Typ | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat | Wat
400 | 125 | 165 | 202 | 237 | 285 | 328 | 239 | 297 | 352 | 406 | 486 | 564 | 334 | 412 | 488 | 560 | 666 | 771
500 | 157 | 206 | 253 | 296 | 356 | 410 | 299 | 371 | 440 | 508 | 607 | 706 | 417 | 516 | 610 | 700 | 833 | 964
600 | 188 | 247 | 303 | 355 | 427 | 492 | 359 | 445 | 528 | 609 | 728 | 847 | 500 | 619 | 731 | 840 | 1000 | 1156
700 | 219 | 288 | 354 | 414 | 498 | 574 | 419 | 519 | 616 | 711 | 850 | 988 | 584 | 722 | 853 | 980 | 1166 | 1349
800 | 250 | 330 | 404 | 474 | 570 | 656 | 478 | 594 | 704 | 812 | 971 | 1129 | 667 | 825 | 975 | 1120 | 1333 | 1542
900 | 282 | 371 | 455 | 533 | 641 | 738 | 538 | 668 | 792 | 914 | 1093 | 1270 | 751 | 928 | 1097 | 1260 | 1499 | 1734
1000 | 313 | 412 | 505 | 592 | 712 | 820 | 598 | 742 | 880 | 1015 | 1214 | 1411 | 834 | 1031 | 1219 | 1400 | 1666 | 1927
1100 | 344 | 453 | 556 | 651 | 783 | 902 | 658 | 816 | 968 | 1117 | 1335 | 1552 | 917 | 1134 | 1341 | 1540 | 1833 | 2120
1200 | 376 | 494 | 606 | 710 | 854 | 984 | 718 | 890 | 1056 | 1218 | 1457 | 1693 | 1001 | 1237 | 1463 | 1680 | 1999 | 2312
1300 | 407 | 536 | 657 | 770 | 926 | 1066 | 777 | 965 | 1144 | 1320 | 1578 | 1834 | 1084 | 1340 | 1585 | 1820 | 2166 | 2505
1400 | 438 | 577 | 707 | 829 | 997 | 1148 | 837 | 1039 | 1232 | 1421 | 1700 | 1975 | 1168 | 1443 | 1707 | 1960 | 2332 | 2698
1500 | 470 | 618 | 758 | 888 | 1068 | 1230 | 897 | 1113 | 1320 | 1523 | 1821 | 2117 | 1251 | 1547 | 1829 | 2100 | 2499 | 2891
1600 | 501 | 659 | 808 | 947 | 1139 | 1312 | 957 | 1187 | 1408 | 1624 | 1942 | 2258 | 1334 | 1650 | 1950 | 2240 | 2666 | 3083
1800 | 563 | 742 | 909 | 1066 | 1282 | 1476 | 1076 | 1336 | 1584 | 1827 | 2185 | 2540 | 1501 | 1856 | 2194 | 2520 | 2999 | 3469
2000 | 626 | 824 | 1010 | 1184 | 1424 | 1640 | 1196 | 1484 | 1760 | 2030 | 2428 | 2822 | 1668 | 2062 | 2438 | 2800 | 3332 | 3854
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 1632 | 1936 | 2233 | 2671 | 3104 | 1835 | 2268 | 2682 | 3080 | 0 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 1781 | 2112 | 2436 | 2914 | 3386 | 2002 | 2474 | 2926 | 3360 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 1929 | 2288 | 2639 | 3156 | 3669 | 2168 | 2681 | 3169 | 3640 | 0 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 2078 | 2464 | 2842 | 3399 | 3951 | 2335 | 2887 | 3413 | 3920 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 2226 | 2640 | 3045 | 3642 | 4233 | 2502 | 3093 | 3657 | 4200 | 0 | 0